## Pdg
INDICE DOCUMENT ORIGINAL | [9 empty] | SOUS-INDICE
[10 empty] | A1 V15 | 2025-02-07 | - Changement de câblage circuits V-I-J des SAMU GE - Regroupement des positions SMALT sur les mêmes broches du connecteur Harting que les positions ST |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V14c | 2024-09-04 | Découplage via un relais DJF des informations "DJ OUVERT" et "DJ FERME" transmise à RPD sur bornier ECHCLI-PVH |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V14b | 2024-04-18 | Prise en compte des remarques systémier : - insertion d'une polarité T BAL pour les MCB et le balisage |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V14a | 2024-03-07 | -Renommage PP2 en BPU1 - Correction des incohérences |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V14 | 2023-12-15 | Correction câblages des Circuits COURANTS / TENSION OPTIMISATION ARCHITECTURE LAN V2 Les items suivants ne font plus partie de la composante optimisation : - Suppression du SCU B dans les AIP Liaisons - DECLT / ENCLT DJ par SCU A, SAMU A et SAMU B - intégration jusqu'à une TAC en option dans l'AIP Liaison |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V13 | 2023-10-02 | OPTIMISATION ARCHITECTURE LAN - 1 SW pouvant gérer jusqu'à 2 AIP Liaisons - Suppression du SCU B dans les AIP Liaisons - DECLT / ENCLT DJ par SCU A, SAMU A et SAMU B - intégration jusqu'à une TAC en option dans l'AIP Liaison - Réaffectation des broches 1-3 pour alim IED et standardisation des laisses - Suppression surveillance position CCI (Mesure) - Renommage de l'ICT en "ICPOL" (Interrupteur de Consignation de Polarités" - Renommage des IED selon appellation LAN RSPACE |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V12a | 2023-01-01 | - Création de la polarité T13 à partir de la polarité T - Renumérotation des bornes sur bornier BAC '- Correction mineure pour renumérotation du BNHT-ST (option SMALT) |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V12 | 2022-10-07 | - Mise à jour câblage IED dont précisions sur raccordement des circuits Courants I et J (courant 1A ou 5A) - Option téléopération devient systématique en "Commun" : les borniers CCSA, CCRT, ST électrique sont systématiquement présents que la fonction soit présente ou non en prévision du futur |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V11a | 2022-04-22 | Suppression des doublons de polarités |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V11 | 2022-04-20 | - Rajout pilotage MCB / balisage SCU B et SAMU B - Renumérotation des bornes CDE / POSITIONS sur les BNHT - suppression des prises TERM à l'exception des circuits courants |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V10 | 2022-04-01 | - Intégration données câblage IED SCU, SAMU (GE, Efacec, Inéo) - Prise en compte remarques systémiers (distributions BAC, fusion fusible des postes THT) |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V8 | 2021-11-04 | - Prise en compte FDM composition armoires (réaffectation pilotage MCB et balisage) - Ajout des Prises d'Essais, Prises E3P et Prises Terminales |  | VR | VR
A | 2020-05-12 |  | Création |  |  |  |  | VR | FM | A1 V7 | 2020-05-12 | Version initiale |  | VR | FM
IND. | DATE |  | MODIFICATION |  |  |  |  | DESS. | VERIF. | IND. | DATE | MODIFICATION |  | DESS. | VERIF.
GESTIONNAIRE NATIONAL DU RESEAU DE TRANSPORT
CENTRE NATIONAL D'EXPERTISE RESEAUX
TOUR WINDOW - 7C place du Dôme - 92073 Paris La Défense Cedex
Date : |  | 2020-03-23 |  | Rédaction : |  | PIM | Vérifié : |  | PIM
R-SPACE
RACCORDEMENT AIP LIAISON
RACCORDEMENTS INTERNES
Applicable aux postes sources HTB2/HTA et HTB1 /HTA aériens à 1BO ou 2BO (jusqu'à 6 sections de barres) | [12 empty] | DOCUMENT ORIGINAL
[13 empty] | P | Folio :
A
R-1/HT/1 RAC
Indice A1
CNER - DCCL - Processus Ingénierie Maintenance

## RAC Ligne AE HT
CHOIX OBLIGATOIRES |  |  |  |  | OPTIONS |  | Borniers procédé AIP (BNHT, BAC, BRM,…) tableautier | [6 empty] | Laisse BNHT (demi-cordon ) tableautier | Pré-câblé filerie AIP tableautier | [11 empty] | TAG MODIFICATION | Index ligne Excel V10 | Laisse équipement systémier | Equipement | SCU INEO |  |  | PIU EFACEC
| HT/THT | Nombre de barres | Poste Ouvert/PIGME | Téléopération des consignations SYSTEMATIQUE borniers CCSA, CCRT et ST électrique (même si non-utilisé, en prévision du futur) |  | Option AIP nota : bornier PVH systématique (même si non-utilisé, en prévision du futur) | Nom du bornier | N° borne | Libellé | Type | Polarité | Interface avec le précâblé | Source / Destination |  | Embase femelle TOR Côté procédé | n° | Bornes multiples ou ponts entre bornes côté filerie AIP | Origine polarité | Nom du précâblé | Source / Destination | libellé | Type | Polarité | Embases femelles côté équipement (PIUx = PIU1 ET PIU2) | Index embase TOR | N° d'affectation |  |  |  |  | N° carte rack | Type carte | N° borne | N° carte rack | Type carte | N° borne
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BAC | 1 | Polarité +Td | POL | +Td | directe | ICPOL vers précâblé TOR |  |  |  |  | BAC 1 | ALIM | ICPOL vers précâblé TOR | [7 empty] | 3
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BAC | 2 | Polarité -Td | POL | -Td | directe | ICPOL vers précâblé TOR |  |  |  |  | BAC 2 | ALIM | ICPOL vers précâblé TOR | [7 empty] | 4
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  |  | POL | +T13d créée à partir de la polarité T | directe | ICPOL vers précâblé TOR |  |  |  |  | DJ T13 / ICPOL | ALIM | vers ICPOL | [6 empty] | V14 | 7
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  |  | POL | -T13d créée à partir de la polarité T | directe | ICPOL vers précâblé TOR |  |  |  |  | DJ T13 / ICPOL | ALIM | vers ICPOL | [6 empty] | V14 | 8
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BAC | 3 | Polarité +P1d | ALIM IED | +P1d | directe | MCB PIU1 |  |  |  |  | BAC 3 | ALIM | MCB PIU1 | P1_PIU1 + | ALIM IED | +P1_PIU1 SAMU_A | X-PIU1 |  | 1 | V13 | 9 |  | PIU1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BAC | 4 | Polarité -P1d | ALIM IED | -P1d | directe | MCB PIU1 |  |  |  |  | BAC 4 | ALIM | MCB PIU1 | P1_PIU1 - | ALIM IED | -P1_PIU1 SAMU_A | X-PIU1 |  | 3 | V13 | 10 |  | PIU1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité +P1d | ALIM IED | +P1d | directe | MCB SCU1 |  |  |  |  | BAC 3 | ALIM | MCB SCU1 | P1_SCU1 + | ALIM IED | +P1_SCU1 SCU_A | X-SCU1 |  | 1 | V13 | 11 |  | SCU1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité -P1d | ALIM IED | -P1d | directe | MCB SCU1 |  |  |  |  | BAC 4 | ALIM | MCB SCU1 | P1_SCU1 - | ALIM IED | +P1_SCU1 SCU_A | X-SCU1 |  | 3 | V13 | 12 |  | SCU1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité +P1d | ALIM IED | +P1d | directe | MCB BCU1 |  |  |  |  | BAC 3 | ALIM | MCB BCU1 | P1_BCU1 + | ALIM IED | +P1_BCU1 | X-BCU1 |  | 1 | V13 | 13 |  | BCU1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité -P1d | ALIM IED | -P1d | directe | MCB BCU1 |  |  |  |  | BAC 4 | ALIM | MCB BCU1 | P1_BCU1 - | ALIM IED | +P1_BCU1 | X-BCU1 |  | 3 | V13 | 14 |  | BCU1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BAC | 5 | Polarité +P2d | ALIM IED | +P2d | directe | MCB PIU2 |  |  |  |  | BAC 5 | ALIM | MCB PIU2 | P2_PIU2 + | ALIM IED | +P2_PIU2 SAMU_B | X-PIU2 |  | 1 | V13 | 15 |  | PIU2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BAC | 6 | Polarité -P2d | ALIM IED | -P2d | directe | MCB PIU2 |  |  |  |  | BAC 6 | ALIM | MCB PIU2 | P2_PIU2 - | ALIM IED | -P2_PIU2 SAMU_B | X-PIU2 |  | 3 | V13 | 16 |  | PIU2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité +P2d | ALIM IED | +P2d | directe | MCB BPU1 |  |  |  |  | BAC 5 | ALIM | MCB BPU1 | P2_BPU1 + | ALIM IED | +P2_BPU1 | X-BPU1 |  | 1 | V14a | 19 |  | BPU1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité -P2d | ALIM IED | -P2d | directe | MCB BPU1 |  |  |  |  | BAC 6 | ALIM | MCB BPU1 | P2_BPU1 - | ALIM IED | -P2_BPU1 | X-BPU1 |  | 3 | V14a | 20 |  | BPU1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité +P2d | ALIM IED | +P2d | directe | MCB SCU2 |  |  |  |  | BAC 5 | ALIM | MCB SCU2 | P2_SCU2 + | ALIM IED | +P2_SCU2 | X-SCU2 |  | 1 | V14 | 17 |  | SCU2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité -P2d | ALIM IED | -P2d | directe | MCB SCU2 |  |  |  |  | BAC 6 | ALIM | MCB SCU2 | P2_SCU2 - | ALIM IED | -P2_SCU2 | X-SCU2 |  | 3 | V14 | 18 |  | SCU2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option Tête de Câble SF6 | BAC | 7 | Polarité +Fd | POL | +Fd | directe | ICPOL vers précâblé TOR |  |  |  |  | BAC 7 | ALIM | vers ICPOL | [7 empty] | 5
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option Tête de Câble SF6 | BAC | 8 | Polarité -Fd | POL | -Fd | directe | ICPOL vers précâblé TOR |  |  |  |  | BAC 8 | ALIM | vers ICPOL | [7 empty] | 6
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BAC | 9 | Polarité +P2d | ALIM TAC(s) déportée(s) EQS | +P2d | aucune | AIP vers armoire EQS (TAC) |  |  |  |  | BAC 5 | ALIM | [7 empty] | V13 | NEW
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BAC | 10 | Polarité -P2d | ALIM TAC(s) déportée(s) EQS | -P2d | aucune | AIP vers armoire EQS (TAC) |  |  |  |  | BAC 6 | ALIM | [7 empty] | V13 | NEW
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 1 | DECLENCHEMENT TRI | TC | +T | TOR-DJ | Précâblé DE |  | TOR-DJ |  |  |  | DE | Précâblé TOR | DECLENCHEMENT TRI | TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 03 | V12 | 29 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B7
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 1 | DECLENCHEMENT TRI | TC | +T | TOR-DJ | Précâblé DE |  | TOR-DJ |  |  |  | DE | Précâblé TOR | DECLENCHEMENT TRI | TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 4 | V12 | 29 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B7 | Slot3 | MAP8252 | 1
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 2 | ENCLENCHEMENT | TC | +T | TOR-DJ | Précâblé DE |  | TOR-DJ |  |  |  | DE | Précâblé TOR | ENCLENCHEMENT | TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 04 | V12 | 29a |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B5
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | DE | Précâblé TOR | DECLENCHEMENT TRI ADD | TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 03 | V14 | 30 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D15
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | DE | Précâblé TOR | DECLENCHEMENT TRI ADD | TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 4 | V14 | NEW |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D15
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 2 | DEFAUT INTERNE DJ | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | DEFAUT INTERNE DJ | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 3 | V14 | 36 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I11
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 3 | POSITION DJ FERME | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | POSITION DJ FERME | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 1 | V14 | 25 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I12
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 3 | POSITION DJ FERME | TS | +T | directe | Relais DJF | [13 empty] | V14c
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 4 | POSITION DJ OUVERT | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | POSITION DJ OUVERT | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 2 | V14 | 26 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I13
| Commun | Commun | PIGME | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité - T | Retour polarité TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 1 | V14a | 27 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F1
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 5 | ENCLENCHEMENT | TC | +T | TOR-DJ | Précâblé DE |  | TOR-DJ |  |  |  | DE | Précâblé TOR | ENCLENCHEMENT | TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 04 | V14 | 31 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B5
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 5 | DEFAUT INTERNE DJ | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | DEFAUT INTERNE DJ | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 3 | V12 | 31a |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I11
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | DE | Précâblé TOR | ENCLENCHEMENT DJ (CRITENC) | TS | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 04 | V14 | 32 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H18
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 6 | DISCORDANCE DE POLE | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | DISCORDANCE DE POLE | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 5 |  | 37 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité - T | Retour polarité TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 2 | V14 | 38 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H16
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 7 | VERROUILLAGE ENCLENCHEMENT (ARS) | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | VERROUILLAGE ENCLENCHEMENT (ARS) | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 4 | V14 | 39 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I2
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 9 | COMPLEMENT REMPLISSAGE DJ ou PHASE A | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | COMPLEMENT REMPLISSAGE DJ ou PHASE A | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 6 | V14 | 40 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I16
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 10 | COMPLEMENT REMPLISSAGE PHASE B | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | COMPLEMENT REMPLISSAGE PHASE B | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 7 | V14 | 41 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I17
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 11 | COMPLEMENT REMPLISSAGE PHASE C | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | COMPLEMENT REMPLISSAGE PHASE C | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 8 | V14 | 42 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I18
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 12 | ISOL.DJ | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ISOL.DJ | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 9 | V14 | 43 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I3
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 13 | Polarité +T | Polarité TC | +T | TOR-DJ | Précâblé DE |  | TOR-DJ |  | 13-14 | BNHT-DJ-14 | DE | ICPOL + Précâblé DE | Polarité +T | Polarité TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 01 | V14 | 44 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B4
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | DE | Précâblé DE | Polarité +T | Polarité TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 01 | V14 | 45 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D14
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 14 | Polarité +T | Polarité TC | +T | TOR-DJ | ICPOL |  | TOR-DJ |  | 13-14 | ICPOL | TOR | ICPOL | [6 empty] | V11 | 46
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 15 | Polarité -T | Retour polarité TC | -T | TOR-DJ | ICPOL |  | TOR-DJ |  | 15-16 | ICPOL | DE | ICPOL | [6 empty] | V11 | 47
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 16 | Polarité -T | Retour polarité TC | -T |  |  |  | TOR-DJ |  | 15-16 | BNHT-DJ-15 | [8 empty] | V11 | 48
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (0) | Polarité +T | Polarité TS/TC | +T |  |  |  |  | 49
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (1) | POSITION DJ FERME | TS | +T |  |  |  |  | 50
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (2) | DECLENCHEMENT TRI | TC | +T |  |  |  |  | 51
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (4) | Polarité -T | Polarité TS/TC | -T |  |  |  |  | 52
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (5) | POSITION DJ OUVERT | TS | +T |  |  |  |  | 53
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (9) | ENCLENCHEMENT | TC | +T |  |  |  |  | 54
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DE | 1 | DECLENCHEMENT PHASE A | TC | +T | TOR-DJ | Précâblé DE |  | TOR-DE DJ |  |  |  | DE | Précâblé DE | DECLENCHEMENT PHASE A | TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 1 |  | 55 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | DE | Précâblé DE | DECLENCHEMENT PHASE A ADD | TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 1 |  | 56 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DE | 2 | DECLENCHEMENT PHASE B | TC | +T | TOR-DJ | Précâblé DE |  | TOR-DE DJ |  |  |  | DE | Précâblé DE | DECLENCHEMENT PHASE B | TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 2 |  | 57 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | DE | Précâblé DE | DECLENCHEMENT PHASE B ADD | TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 2 |  | 58 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DE | 3 | DECLENCHEMENT PHASE C | TC | +T | TOR-DJ | Précâblé DE |  | TOR-DE DJ |  |  |  | DE | Précâblé DE | DECLENCHEMENT PHASE C | TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 3 |  | 59 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | DE | Précâblé DE | DECLENCHEMENT PHASE C ADD | TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 3 |  | 60 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DE | 4 | Polarité +T | Polarité TC | +T | TOR-DJ | Précâblé DE |  | TOR-DE DJ |  | 4-5-6 | BNHT-DE-5 | DE | Précâblé DE | Polarité +T | Polarité TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 01 |  | 61 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DE | 5 | Polarité +T | Polarité TC | +T | TOR-DJ | ICT |  | TOR-DE DJ |  | 4-5-6 | ICT | DE | ICT et Précâble DE | Polarité +T | Polarité TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 02 |  | 62 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DE | 6 | Polarité +T | Polarité TC | +T | TOR-DJ | Précâblé DE |  | TOR-DE DJ |  | 4-5-6 | BNHT-DE-5 | DE | Précâblé DE | Polarité +T | Polarité TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 03 |  | 63 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DE | 7 | Polarité -T | Retour polarité TC | -T |  |  |  | TOR-DE DJ |  | 7-8-9 | BNHT-DE-8 | [9 empty] | 64
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DE | 8 | Polarité -T | Retour polarité TC | -T | TOR-DJ | ICT |  | TOR-DE DJ |  | 7-8-9 | ICT | DE | ICT | [7 empty] | 65
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DE | 9 | Polarité -T | Retour polarité TC | -T |  |  |  | TOR-DE DJ |  | 7-8-9 | BNHT-DE-8 | [9 empty] | 66
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (0) | Polarité +T | Polarité TS/TC | +T |  |  |  |  | 67
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (1) | POSITION DJ FERME | TS | +T |  |  |  |  | 68
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (2) | DECLENCHEMENT TRI | TC | +T |  |  |  |  | 69
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (3) | DISCORDANCE DE POLE | TS | +T |  |  |  |  | 70
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (4) | Polarité -T | Polarité TS/TC | -T |  |  |  |  | 71
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (5) | POSITION DJ OUVERT | TS | +T |  |  |  |  | 72
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (6) | DECLENCHEMENT PHASE A | TC | +T |  |  |  |  | 73
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (7) | DECLENCHEMENT PHASE B | TC | +T |  |  |  |  | 74
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (8) | DECLENCHEMENT PHASE C | TC | +T |  |  |  |  | 75
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (9) | ENCLENCHEMENT | TC | +T |  |  |  |  | 76
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé DE | [5 empty] | DE | DE-TERM (1) | DECLENCHEMENT PHASE A | TC | +T |  |  |  | V11 | 77
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé DE | [5 empty] | DE | DE-TERM (2) | DECLENCHEMENT PHASE B | TC | +T |  |  |  | V11 | 78
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé DE | [5 empty] | DE | DE-TERM (3) | DECLENCHEMENT PHASE C | TC | +T |  |  |  | V11 | 79
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé DE | [5 empty] | DE | DE-TERM (4) | DECLENCHEMENT TRI | TC | +T |  |  |  | V11 | 80
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé DE | [5 empty] | DE | DE-TERM (04) | ENCLENCHEMENT | TC | +T |  |  |  | V11 | 81
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé DE | [5 empty] | DE | DE-TERM (01) | Polarité +T | Polarité TC | +T |  |  |  | V11 | 82
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé DE | [5 empty] | DE | DE-TERM (02) | Polarité +T | Polarité TC | +T |  |  |  | V11 | 83
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé DE | [5 empty] | DE | DE-TERM (03) | Polarité +T | Polarité TC | +T |  |  |  | V11 | 84
| HT | 1 BO | PIGME | Commun |  | Option DJ débrochable | CAI BT | 1 | PRISES DEBROCHEES | Polarité TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | PRISES DEBROCHEES | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 10 | V14 | 85 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F2
| HT | 1 BO | PIGME | Commun |  | Option DJ débrochable | CAI BT | 2 | Polarité +T | Polarité TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | ICPOL | [7 empty] | 86
| HT | 1 BO | PIGME | Commun |  | Option DJ débrochable | CAI BT | 3 | DJ DEBROCHE | Polarité TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | DJ DEBROCHE | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 11 | V14 | 87 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F5
| HT | 1 BO | PIGME | Commun |  | Option DJ débrochable | CAI BT | 4 | DJ EMBROCHE | Polarité TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | DJ EMBROCHE | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 12 | V14 | 88 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F6
| HT | 1 BO | PIGME | Commun |  | Option DJ débrochable | CAI BT | 5 | Polarité -T | Polarité TS | -T | TOR-DJ | ICPOL |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | ICPOL | [7 empty] | 89
| HT | 1 BO | PIGME | Commun |  | Option DJ débrochable | CAI BT | 6 | Polarité +T | Polarité TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | ICPOL | [7 empty] | 90
| HT | 1 BO | PIGME | Commun |  | Option DJ débrochable | CAI BT | 7 | DEFAUT ASSECHEUR | Polarité TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | DEFAUT ASSECHEUR | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 13 | V14 | 91 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F3
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | ECHCLI-PVH | 1 | Polarité + PVH (polarité RPD) | Polarité Client | +PVH | TOR-PVH | Contact NF "DJF" |  | TOR-PVH |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | Polarité + PVH (polarité RPD) | Polarité Client | +PVH | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 3 | V14c | 92 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E16
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | ECHCLI-PVH | 2 | INV (DJ OUVERT ou ICT OUVERT) | TC | +PVH | TOR-PVH | Contact NF "DJF" |  | TOR-PVH |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | DJ OUVERT ou ICT OUVERT | TC | +PVH | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 14 | V14c | 93 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E18(NF)
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | ECHCLI-PVH | 3 | Polarité + PVH (polarité RPD) | Polarité Client | +PVH | TOR-PVH | Contact NO DJF |  | TOR-PVH |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | Polarité + PVH (polarité RPD) | Polarité TC | +PVH | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 4 | V14c | 94 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E14
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | ECHCLI-PVH | 4 | DJ FERME | TC | +PVH | TOR-PVH | Contact NO DJF |  | TOR-PVH |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | DJ FERME | TC | +PVH | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 15 | V14c | 95 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E15
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | ECHCLI-PVH | 5 | Polarité + T13 | Polarité échange Rte | +T13 | TOR-PVH | ICPOL |  | TOR-PVH |  |  | ICPOL | TOR | ICPOL | [7 empty] | 96
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | ECHCLI-PVH | 6 | DECLT.PAR PVH | TS | +T13 | TOR-PVH | Précâblé TOR |  | TOR-PVH |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | DECLENCHEMENT PAR PVH | TS | +T13 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 16 | V14 | 97 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | G12
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | ECHCLI-PVH | 7 | Polarité - T13 | Retour polarité TS | -T13 | TOR-PVH | ICPOL vers précâblé TOR |  | TOR-PVH |  |  | ICPOL | TOR | Précâblé TOR | Polarité - T13 | Retour polarité TS | -T13 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 5 | V14 | 98 |  | SCU1 et SCU2 | - | - | -
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option Gyrophare SUTCT | GY.SUTCT | 1 | Polarité -T | Retour polarité TC | -T | Direct | ICPOL |  |  |  |  | ICPOL | [9 empty] | 99
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option Gyrophare SUTCT | GY.SUTCT | 2 | ACTIVATION GYROPHARE SUTCT | Polarité TC | +T | Direct | Précâblé TOR | [5 empty] | TOR | Précâblé TOR | ACTIVATION GYROPHARE SUTCT | Polarité TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 17 |  | 100 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option Gyrophare SUTCT | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité +T | Polarité TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 6 |  | 101 |  | SCU1 et SCU2 | - | - | -
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | CHARGEUR | 1 | DEFAUT CHARGEUR | TS | +P2 | Direct | Précâblé TOR | [5 empty] | TOR | Précâblé TOR | DEFAUT CHARGEUR | TS | +P2 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 18 |  | 102 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | CHARGEUR | 2 | Polarité +P2 | Polarité TS | +P2 | Direct | ICPOL |  |  |  | 2-4-6-8 | ICPOL | [9 empty] | 103
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | CHARGEUR | 3 | TENSION CONTINUE ANORMALE | TS | +P2 | Direct | Précâblé TOR | [5 empty] | TOR | Précâblé TOR | TENSION CONTINUE ANORMALE | TS | +P2 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 19 |  | 104 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | CHARGEUR | 4 | Polarité +P2 | Polarité TS | +P2 | [5 empty] | 2-4-6-8 | CHARGEUR-2 | [9 empty] | 105
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | CHARGEUR | 5 | MANQUE ± C (GR) | TS | +P2 | Direct | Précâblé TOR | [5 empty] | TOR | Précâblé TOR | MANQUE ± C (GR) | TS | +P2 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 20 |  | 106 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | CHARGEUR | 6 | Polarité +P2 | Polarité TS | +P2 | [5 empty] | 2-4-6-8 | CHARGEUR-4 | [9 empty] | 107
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | CHARGEUR | 7 | TERRE BATTERIE | TS | +P2 | Direct | Précâblé TOR | [5 empty] | TOR | Précâblé TOR | TERRE BATTERIE | TS | +P2 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 21 |  | 108 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | CHARGEUR | 8 | Polarité +P2 | Polarité TS | +P2 | [5 empty] | 2-4-6-8 | CHARGEUR-6 | [9 empty] | 109
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | [12 empty] | TOR | ICPOL | Polarité -P2 | Retour polarité TS | -P2 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 7 | V14 | 110 |  | SCU1 et SCU2 | - | - | -
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 1 | SA COMMANDE OUVERTURE + | TC | +TV SA | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA COMMANDE OUVERTURE + | TC | +TV SA | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 26 | V14 | 115 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C3
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 2 | SA COMMANDE FERMETURE - | TC | -T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA COMMANDE FERMETURE - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 29 | V14 | 119 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C7
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 3 | +T VERROUILLAGE COMMANDE | Polarité TC | +TV SA | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | +T VERROUILLAGE COMMANDE | Polarité TC | +TV SA | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 8 | V14 | 117 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C1
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 4 | SA COMMANDE FERMETURE + | TC | +TV SA | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA COMMANDE FERMETURE + | TC | +TV SA | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 28 | V14 | 118 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C2
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 5 | SA COMMANDE OUVERTURE - | TC | -T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA COMMANDE OUVERTURE - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 27 | V14 | 116 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C8
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 6 | SA OUVERT + | TS | +T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA OUVERT + | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 22 | V14 | 111 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F2
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 7 | SA OUVERT - | TS | -T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA OUVERT - | TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 23 | V14 | 112 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F1
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 8 | SA FERME - | TS | -T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA FERME - | TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 25 | V14 | 114 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F4
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 9 | SA FERME + | TS | +T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA FERME + | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 24 | V14 | 113 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F5
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité - T | Polarité TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 9 | V14 | 120 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C6
| HT | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 10 | Polarité + T | Polarité TC | +T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  | 10-11 | BNHT-DJ-13 | TOR | [8 empty] | 121
| THT | 1 BO | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT SA | 10 | Polarité + T | Polarité TC | +T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  | 10-11 | BNHT-DE-6 | TOR | [8 empty] | 122
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 11 | Polarité + T | Polarité TC | +T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  | 10-11 | BNHT-SA-10 | TOR | [8 empty] | 123
| HT | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 12 | Polarité - T | Polarité TC | -T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  | 12-13 | BNHT-DJ-15 | TOR | [8 empty] | 124
| THT | 1 BO | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT SA | 12 | Polarité - T | Polarité TC | -T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  | 12-13 | BNHT-DE-9 | TOR | [8 empty] | 125
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 13 | Polarité - T | Polarité TC | -T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  | 12-13 | BNHT-SA-12 | TOR | [8 empty] | 126
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Option SA manuel | BNHT SA | 14 | BALISAGE SA | TC | +T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | BALISAGE SA | TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 30 | V14 | 127 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B13
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité + T | Polarité TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 10 | V14 | 128 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B1
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA | 1 | SA Commande Condamnation + | TC | +T | TOR-CCSA | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA Commande Condamnation + | TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 31 | V14 | 129 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B11
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA | 2 | SA Commande décondamnation + | TC | +T | TOR-CCSA | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA Commande décondamnation + | TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 32 | V14 | 130 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B12
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA | 3 | SA Commande condamnation - | TC | -T | TOR-CCSA | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA Commande condamnation - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 33 | V14 | 131 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C9
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA | 4 | SA Commande décondamnation - | TC | -T | TOR-CCSA | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA Commande décondamnation - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 34 | V14 | 132 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C10
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA | 5 | SA condamné | TS | +T | TOR-CCSA | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA condamné | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 35 | V14 | 133 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I5
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA | 6 | SA décondamné | TS | +T | TOR-CCSA | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA décondamné | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 36 | V14 | 134 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I6
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA1 | 1 | SA1 COMMANDE OUVERTURE + | TC | +TV SA1 | TOR-SA1 | Précâblé TOR |  | TOR-SA1 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA1 COMMANDE OUVERTURE + | TC | +TV SA1 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 41 | V14 | 139 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C3
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA1 | 2 | SA1 COMMANDE FERMETURE - | TC | -T | TOR-SA1 | Précâblé TOR |  | TOR-SA1 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA1 COMMANDE FERMETURE - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 44 | V14 | 143 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C7
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA1 | 3 | +T VERROUILLAGE COMMANDE | Polarité TC | +TV SA1 | TOR-SA1 | Précâblé TOR |  | TOR-SA1 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | +T VERROUILLAGE COMMANDE | Polarité TC | +TV SA1 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 11 | V14 | 141 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C1
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA1 | 4 | SA1 COMMANDE FERMETURE + | TC | +TV SA1 | TOR-SA1 | Précâblé TOR |  | TOR-SA1 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA1 COMMANDE FERMETURE + | TC | +TV SA1 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 43 | V14 | 142 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C2
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA1 | 5 | SA1 COMMANDE OUVERTURE - | TC | -T | TOR-SA1 | Précâblé TOR |  | TOR-SA1 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA1 COMMANDE OUVERTURE - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 42 | V14 | 140 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C8
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA1 | 6 | SA1 OUVERT + | TS | +T | TOR-SA1 | Précâblé TOR |  | TOR-SA1 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA1 OUVERT + | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 37 | V14 | 135 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F2
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA1 | 7 | SA1 OUVERT - | TS | -T | TOR-SA1 | Précâblé TOR |  | TOR-SA1 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA1 OUVERT - | TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 38 | V14 | 136 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F1
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA1 | 8 | SA1 FERME - | TS | -T | TOR-SA1 | Précâblé TOR |  | TOR-SA1 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA1 FERME - | TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 40 | V14 | 138 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F4
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA1 | 9 | SA1 FERME + | TS | +T | TOR-SA1 | Précâblé TOR |  | TOR-SA1 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA1 FERME + | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 39 | V14 | 137 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F5
| HT | 2 BO | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT SA1 | 10 | Polarité + T | Polarité TC | +T | TOR-SA1 | BNHT-DJ-13 |  | TOR-SA1 |  | 10-11 | BNHT-DJ-13 | TOR | BNHT-DJ-13 | [7 empty] | 144
| THT | 2 BO | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT SA1 | 10 | Polarité + T | Polarité TC | +T | TOR-SA1 | BNHT-DE-6 |  | TOR-SA1 |  | 10-11 | BNHT-DE-6 | TOR | BNHT-DE-6 | [7 empty] | 145
| Commun | 2 BO | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT SA1 | 11 | Polarité + T | Polarité TC | +T | [5 empty] | 10-11 | BNHT-SA1-10 | TOR | [8 empty] | 146
| HT | 2 BO | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT SA1 | 12 | Polarité - T | Polarité TC | -T | TOR-SA1 | BNHT-DJ-15 |  | TOR-SA1 |  | 12-13 | BNHT-DJ-15 | TOR | BNHT-DJ-15 | [7 empty] | 147
| THT | 2 BO | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT SA1 | 12 | Polarité - T | Polarité TC | -T | TOR-SA1 | BNHT-DE-9 |  | TOR-SA1 |  | 12-13 | BNHT-DE-9 | TOR | BNHT-DE-9 | [7 empty] | 148
| Commun | 2 BO | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT SA1 | 13 | Polarité - T | Polarité TC | -T | [5 empty] | 12-13 | BNHT-SA1-12 | TOR | [8 empty] | 149
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA1 | 1 | SA1 Commande Condamnation + | TC | +T | TOR-CCSA1 | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA1 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA1 Commande Condamnation + | TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 45 | V14 | 150 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B11
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA1 | 2 | SA1 Commande décondamnation + | TC | +T | TOR-CCSA1 | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA1 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA1 Commande décondamnation + | TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 46 | V14 | 151 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B12
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA1 | 3 | SA1 Commande condamnation - | TC | -T | TOR-CCSA1 | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA1 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA1 Commande condamnation - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 47 | V14 | 152 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C9
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA1 | 4 | SA1 Commande décondamnation - | TC | -T | TOR-CCSA1 | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA1 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA1 Commande décondamnation - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 48 | V14 | 153 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C10
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA1 | 5 | SA1 condamné | TS | +T | TOR-CCSA1 | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA1 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA1 condamné | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 49 | V14 | 154 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I5
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA1 | 6 | SA1 décondamné | TS | +T | TOR-CCSA1 | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA1 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA1 décondamné | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 50 | V14 | 155 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I6
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA2 | 1 | SA2 COMMANDE OUVERTURE + | TC | +TV SA2 | TOR-SA2 | Précâblé TOR |  | TOR-SA2 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA2 COMMANDE OUVERTURE + | TC | +TV SA2 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 55 | V14 | 161 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E12
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA2 | 2 | SA2 COMMANDE FERMETURE - | TC | -T | TOR-SA2 | Précâblé TOR |  | TOR-SA2 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA2 COMMANDE FERMETURE - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 58 | V14 | 165 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E7
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA2 | 3 | +T VERROUILLAGE COMMANDE | Polarité TC | +TV SA2 | TOR-SA2 | Précâblé TOR |  | TOR-SA2 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | +T VERROUILLAGE COMMANDE | Polarité TC | +TV SA2 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 13 | V14 | 163 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E11
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA2 | 4 | SA2 COMMANDE FERMETURE + | TC | +TV SA2 | TOR-SA2 | Précâblé TOR |  | TOR-SA2 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA2 COMMANDE FERMETURE + | TC | +TV SA2 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 57 | V14 | 164 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E13
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA2 | 5 | SA2 COMMANDE OUVERTURE - | TC | -T | TOR-SA2 | Précâblé TOR |  | TOR-SA2 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA2 COMMANDE OUVERTURE - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 56 | V14 | 162 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E8
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA2 | 6 | SA2 OUVERT + | TS | +T | TOR-SA2 | Précâblé TOR |  | TOR-SA2 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA2 OUVERT + | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 51 | V14 | 157 |  | SCU1 et SCU2 | Position 5 | EDI Binary input card | J8
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA2 | 7 | SA2 OUVERT - | TS | -T | TOR-SA2 | Précâblé TOR |  | TOR-SA2 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA2 OUVERT - | TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 52 | V14 | 158 |  | SCU1 et SCU2 | Position 5 | EDI Binary input card | J7
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA2 | 8 | SA2 FERME - | TS | -T | TOR-SA2 | Précâblé TOR |  | TOR-SA2 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA2 FERME - | TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 54 | V14 | 160 |  | SCU1 et SCU2 | Position 5 | EDI Binary input card | J10
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA2 | 9 | SA2 FERME + | TS | +T | TOR-SA2 | Précâblé TOR |  | TOR-SA2 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA2 FERME + | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 53 | V14 | 159 |  | SCU1 et SCU2 | Position 5 | EDI Binary input card | J11
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité - T | Polarité TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 14 | V14 | 166 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E6
| Commun | 2 BO | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT SA2 | 10 | Polarité +T | Polarité TC | +T | TOR-SA2 | BNHT-SA1-11 |  | TOR-SA2 |  | 10-11 | BNHT-SA1-11 | TOR | BNHT-SA1-11 | [7 empty] | 167
| Commun | 2 BO | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT SA2 | 11 | Polarité +T | Polarité TC | +T | [5 empty] | 10-11 | BNHT-SA2-10 | TOR | [8 empty] | 168
| Commun | 2 BO | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT SA2 | 12 | Polarité -T | Polarité TC | -T | TOR-SA2 | BNHT-SA1-13 |  | TOR-SA2 |  | 12-13 | BNHT-SA1-13 | TOR | BNHT-SA1-13 | [7 empty] | 169
| Commun | 2 BO | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT SA2 | 13 | Polarité -T | Polarité TC | -T | [5 empty] | 12-13 | BNHT-SA2-12 | TOR | [8 empty] | 170
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA2 | 1 | SA2 Commande Condamnation + | TC | +T | TOR-CCSA2 | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA2 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA2 Commande Condamnation + | TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 59 | V14 | 171 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D2
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA2 | 2 | SA2 Commande décondamnation + | TC | +T | TOR-CCSA2 | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA2 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA2 Commande décondamnation + | TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 61 | V14 | 173 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D3
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA2 | 3 | SA2 Commande condamnation - | TC | -T | TOR-CCSA2 | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA2 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA2 Commande condamnation - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 60 | V14 | 172 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E9
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA2 | 4 | SA2 Commande décondamnation - | TC | -T | TOR-CCSA2 | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA2 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA2 Commande décondamnation - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 62 | V14 | 174 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E10
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité + T | Polarité TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 15 | V14 | 175 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité - T | Polarité TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 16 | V14 | 176 |  | SCU1 et SCU2 | - | - | -
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA2 | 5 | SA2 condamné | TS | +T | TOR-CCSA2 | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA2 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA2 condamné | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 63 | V14 | 177 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I8
| Commun | 2 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA2 | 6 | SA2 décondamné | TS | +T | TOR-CCSA2 | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA2 |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA2 décondamné | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 64 | V14 | 178 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I9
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P5 (0) | VERROUILLAGE ENCLENCHEMENT (ARS) | TS | +T |  |  |  |  | 179
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-SA |  |  |  | TOR | E3P5 (1) | SA1 OUVERT + | TS | +T |  |  |  |  | 180
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-SA |  |  |  | TOR | E3P5 (2) | SA1 FERME + | TS | +T |  |  |  |  | 181
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-SA |  |  |  | TOR | E3P5 (3) | SA2 OUVERT + | TS | +T |  |  |  |  | 182
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-SA |  |  |  | TOR | E3P5 (4) | SA2 FERME + | TS | +T |  |  |  |  | 183
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-SA |  |  |  | TOR | E3P5 (6) | SA1 OUVERT - | TS | -T |  |  |  |  | 184
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-SA |  |  |  | TOR | E3P5 (7) | SA1 FERME - | TS | -T |  |  |  |  | 185
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-SA |  |  |  | TOR | E3P5 (8) | SA2 OUVERT - | TS | -T |  |  |  |  | 186
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-SA |  |  |  | TOR | E3P5 (9) | SA2 FERME - | TS | -T |  |  |  |  | 187
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 1 | SL OUVERT + | TS | +T | TOR-SL | Précâblé TOR |  | TOR-SL |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SL OUVERT + | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 65 | V14 | 188 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F8
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 2 | SL OUVERT - | TS | -T | TOR-SL | Précâblé TOR |  | TOR-SL |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SL OUVERT - | TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 66 | V14b | 189 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F7
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 3 | SL FERME - | TS | -T | TOR-SL | Précâblé TOR |  | TOR-SL |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SL FERME - | TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 68 | V14 | 191 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F10
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 4 | SL FERME + | TS | +T | TOR-SL | Précâblé TOR |  | TOR-SL |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SL FERME + | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 67 | V14 | 190 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F11
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 5 | BALISAGE SL | TC | +T | TOR-SL | Précâblé TOR |  | TOR-SL |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | BALISAGE SL + | TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 69 | V14 | 192 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B14
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option SL | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité + T | Polarité TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 17 | V14 | 193 |  | SCU1 et SCU2 | - | - | -
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 6 | Polarité +T | Polarité TS | +T | TOR-SL | BNHT-SA2-11 |  | TOR-SL |  | 6-6 | BNHT-SA2-11 | TOR | BNHT-SA2-11 | [7 empty] | 194
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 6 | Polarité +T | Polarité TS | +T |  |  |  | TOR-SL |  | 6-6 | [10 empty] | 195
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 7 | Polarité -T | Polarité TS | -T | TOR-SL | BNHT-SA2-13 |  | TOR-SL |  | 7-7 | BNHT-SA2-13 | TOR | BNHT-SA2-13 | [7 empty] | 196
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 7 | Polarité -T | Polarité TS | -T |  |  |  | TOR-SL |  | 7-7 | [10 empty] | 197
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 1 | ST COMMANDE OUVERTURE + | TC | +TV ST | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ST COMMANDE OUVERTURE + | TC | +TV ST | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 2 | 1 | V14 | 205 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C15
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 2 | ST COMMANDE FERMETURE - | TC | -T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ST COMMANDE FERMETURE - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 2 | 2 | V14 | 209 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C17
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 3 | +T VERROUILLE ST | Polarité TC | +TV ST | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | +T VERROUILLE ST | Polarité TC | +TV ST | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 18 | V14 | 207 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C13
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 4 | ST COMMANDE FERMETURE + | TC | +TV ST | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ST COMMANDE FERMETURE + | TC | +TV ST | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 2 | 3 | V14 | 208 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C14
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 5 | ST COMMANDE OUVERTURE - | TC | -T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ST COMMANDE OUVERTURE - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 2 | 4 | V14 | 206 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C18
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 6 | ST OUVERT + | TS | +T | TOR-SL | Précâblé TOR |  | TOR-SL |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ST OUVERT + | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 70 | V14 | 198 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F14
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Option SMALT (ST manuel) |  | Option SMALT (ST manuel) | BNHT ST | 6 | SMALT OUVERT | TS | +T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SMALT OUVERT | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 71 70 | V15 | 199 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F14
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 7 | ST OUVERT - | TS | -T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ST OUVERT - | TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 72 | V14 | 200 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F13
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 8 | ST FERME - | TS | -T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ST FERME - | TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 2 | 5 | V14 | 203 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F16
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 9 | ST FERME + | TS | +T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ST FERME + | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 2 | 6 | V14 | 201 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F17
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Option SMALT (ST manuel) |  | Option SMALT (ST manuel) | BNHT ST | 9 | SMALT FERME | TS | +T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SMALT FERME | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 2 | 7 6 | V15 | 202 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F17
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Option SMALT (ST manuel) |  | Option SMALT (ST manuel) | BNHT ST | 10 | BALISAGE SMALT | TC | +T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | BALISAGE SMALT | TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 2 | 8 | V14 | 204 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B2(NO)
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité - T | Polarité TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 19 | V14 | 210 |  | SCU1 et SCU2 | - | - | -
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 11 | Polarité +T | Polarité TS | +T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  | 11-11 | BNHT-SL-6 | TOR | BNHT-SL-6 | [7 empty] | 211
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 11 | Polarité +T | Polarité TS | +T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  | 11-11 | [10 empty] | 212
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 12 | Polarité -T | Polarité TS | -T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  | 12-12 | BNHT-SL-7 | TOR | BNHT-SL-7 | [7 empty] | 213
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 12 | Polarité -T | Polarité TS | -T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  | 12-12 | [10 empty] | 214
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | ICPOL vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | ICPOL vers TOR-SCU | PRESENCE +/-T | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 20 | V14 | 215 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H17
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | BAC vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | directe | PRESENCE +/-P1 | TS | +P1 | TOR-SCU2 | POL | 26 | V14 | 217 |  | SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | G2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | BAC vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | directe | Polarité -P1 | Polarité TS | -P1 | TOR-SCU2 | POL | 27 | V14 | 218 |  | SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | G1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | ICPOL vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | ICPOL vers TOR-SCU | PRESENCE +/-T13 | TS | +T13 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 22 | V14 | 219 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | G11
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | ICPOL vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité -T13 | Polarité TS | -T13 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 23 | V14 | 220 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | G10
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB SCU1 | PRESENCE +/- P1_SCU1 | TS | + P1_SCU1 | TOR-SCU2 | POL | 30 | V14 | 223 |  | SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB SCU1 | Polarité P1_SCU1 - | Polarité TS | - P1_SCU1 | TOR-SCU2 | POL | 31 | V14 | 224 |  | SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | PRESENCE +/- P1_PIU1 | TS | + P1_PIU1 | TOR-SCU2 | POL | 32 | V14 | 225 |  | SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H5
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | Polarité P1_PIU1 - | Polarité TS | - P1_PIU1 | TOR-SCU2 | POL | 33 | V14 | 226 |  | SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H4
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | PRESENCE P1_BCU1 | TS | + P1_BCU1 | TOR-SCU2 | POL | 34 | V14 | 227 |  | SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H8
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | Polarité P1_BCU1 - | Polarité TS | - P1_BCU1 | TOR-SCU2 | POL | 35 | V14 | 228 |  | SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H7
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | SCU2 vers SCU1 | [5 empty] | TOR | MCB SCU1 | Cmd Fermeture MCB SCU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 9 | V14 | 229 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D4
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | SCU2 vers SCU1 | [5 empty] | TOR | MCB SCU1 | Cmd Ouverture MCB SCU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 10 | V14 | 230 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D9
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | SCU2 vers SCU1 | [5 empty] | TOR | LED BALISAGE SCU1 | Cmd Balisage SCU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 11 | V14 | 231 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | POL | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité +T BAL | Polarité TC | +T BAL | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 24 | V14b | 232 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D6
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | POL | vers TOR-SCU | Polarité + T BAL | Polarité TC | +T BAL | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 25 | V14 | 233 |  | SCU1 et SCU2 | - | - | -
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | ICPOL vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | directe | PRESENCE +/-P2 | TS | +P2 | TOR-SCU1 | POL | 26 | V12 | 234 |  | SCU1 | Position 3 | EDI Binary input card | G5
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | ICPOL vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | directe | Polarité -P2 | Polarité TS | -P2 | TOR-SCU1 | POL | 27 | V12 | 235 |  | SCU1 | Position 3 | EDI Binary input card | G4
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | ICPOL vers précâblé TOR | [5 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | ICT OUVERT (ICPOL) | TS | + P1_SCU1 | TOR-SCU1 | POL | 28 | V13 | 236 |  | SCU1 | Position 3 | EDI Binary input card | G8
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | ICT vers précâblé TOR | [5 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | ICT OUVERT (ICPOL) | TS | + P2_SCU2 | TOR-SCU2 | POL | 28 | V14 | 236 |  | SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | G8
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB SCU1 vers précâblé TOR | [5 empty] | TOR | MCB vers précâblé TOR | Polarité P1_SCU1 - | Polarité TS | - P1_SCU1 | TOR-SCU1 | POL | 29 | V12 | 237 |  | SCU1 | Position 3 | EDI Binary input card | G7
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB SCU2 vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | Polarité P2_SCU2 - | Polarité TS | - P2_SCU2 | TOR-SCU2 | POL | 29 | V14 | 222 |  | SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | G7
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB PIU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Fermeture MCB PIU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 12 | V14 | 238 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D5
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB PIU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Ouverture MCB PIU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 13 | V14 | 239 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D10
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | LED BALISAGE PIU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Balisage PIU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 14 | V14 | 240 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E3
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | PRESENCE +/- P2_BPU1 | TS | + P2_BPU1 | TOR-SCU1 | POL | 30 | V14a | 241 |  | SCU1 | Position 4 | EDI Binary input card | H2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | Polarité P2_BPU1 - | Polarité TS | - P2_BPU1 | TOR-SCU1 | POL | 31 | V14a | 242 |  | SCU1 | Position 4 | EDI Binary input card | H1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | PRESENCE +/- P2_PIU2 | TS | + P2_PIU2 | TOR-SCU1 | POL | 32 | V12 | 243 |  | SCU1 | Position 4 | EDI Binary input card | H5
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | Polarité P2_PIU2 - | Polarité TS | - P2_PIU2 | TOR-SCU1 | POL | 33 | V12 | 244 |  | SCU1 | Position 4 | EDI Binary input card | H4
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | PRESENCE +/- P2_SCU2 | TS | + P2_SCU2 | TOR-SCU1 | POL | 34 | V14 | 245 |  | SCU1 | Position 4 | EDI Binary input card | H8
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | Polarité P2_SCU2 - | Polarité TS | - P2_SCU2 | TOR-SCU1 | POL | 35 | V14 | 246 |  | SCU1 | Position 4 | EDI Binary input card | H7
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB BCU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Fermeture MCB BCU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 15 | V14 | 247 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D7
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB BCU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Ouverture MCB BCU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 16 | V14 | 248 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D12
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | LED BALISAGE BCU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Balisage BCU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 17 | V14 | 249 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E4
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB BPU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Fermeture MCB BPU1 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 9 | V14a | 250 |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | D4
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB BPU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Ouverture MCB BPU1 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 10 | V14a | 251 |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | D9
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | LED BALISAGE BPU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Balisage BPU1 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 11 | V14a | 252 |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | E2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB PIU2 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Fermeture MCB PIU2 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 12 | V12 | 252a |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | D5
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB PIU2 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Ouverture MCB PIU2 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 13 | V12 | 252b |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | D10
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | LED BALISAGE PIU2 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Balisage PIU2 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 14 | V12 | 252c |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | E3
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB TAC | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Fermeture MCB SCU2 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 15 | V14 | 252d |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | D7
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB TAC | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Ouverture MCB SCU2 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 16 | V14 | 252e |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | D12
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | LED BALISAGE TAC | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Balisage SCU2 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 17 | V14 | 252f |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | E4
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-V | 1 | TENSION NEUTRE S2 | Analogique |  | direct PE-V (1-01) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé TENSIONS | [5 empty] | TENSIONS V |  | TENSION NEUTRE S2 | Analogique |  | V-PIUx (1-01) |  | 01 | V15 | 253 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot9 | MAP8282 Op3 | 2-4-6
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-V | 2 | TENSION PHASE A-S1 | Analogique |  | direct PE-V (2-02) (SHUNT DE L'EMBASE) | Précâblé TENSIONS | [5 empty] | TENSIONS V |  | TENSION PHASE A-S1 | Analogique |  | V-PIUx (2-02) |  | 02 | V15 | 254 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot9 | MAP8282 Op3 | 1
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-V | 3 | TENSION PHASE B-S1 | Analogique |  | direct PE-V (3-03) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé TENSIONS | [5 empty] | TENSIONS V |  | TENSION PHASE B-S1 | Analogique |  | V-PIUx (3-03) |  | 03 | V15 | 255 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot9 | MAP8282 Op3 | 3
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-V | 4 | TENSION PHASE C-S1 | Analogique |  | direct PE-V (4-04) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé TENSIONS | [5 empty] | TENSIONS V |  | TENSION PHASE C-S1 | Analogique |  | V-PIUx (4-04) |  | 04 | V15 | 256 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot9 | MAP8282 Op3 | 5
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-V | 1 | TENSION PHASE A-S1 | Analogique |  | CCRT - FUS.V / PE-V (2-02) (SHUNT DE LA PRISE) | Précâblé TENSIONS | [5 empty] | TENSIONS V |  | TENSION PHASE A-S1 | Analogique |  | V-PIUx (2-02) |  | 02 | V12 | 257 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot9 | MAP8282 Op3 | 2
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-V | 2 | TENSION NEUTRE PHASE A-S2 | Analogique |  | CCRT - FUS.V / PE-V (1-01) (SHUNT DE LA PRISE) | Précâblé TENSIONS | [5 empty] | TENSIONS V |  | TENSION NEUTRE S2 | Analogique |  | V-PIUx (1-01) |  | 01 | V12 | 258 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot9 | MAP8282 Op3 | 1-3-5
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-V | 3 | TENSION PHASE B-S1 | Analogique |  | CCRT - FUS.V / PE-V (3-03) (SHUNT DE LA PRISE) | Précâblé TENSIONS | [5 empty] | TENSIONS V |  | TENSION PHASE B-S1 | Analogique |  | V-PIUx (3-03) |  | 03 | V12 | 259 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot9 | MAP8282 Op3 | 4
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-V | 4 | TENSION NEUTRE PHASE B-S2 | Analogique |  | CCRT - FUS.V / PE-V (1-01) (SHUNT DE LA PRISE) | [15 empty] | 260
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-V | 5 | TENSION PHASE C-S1 | Analogique |  | CCRT - FUS.V / PE-V (4-04) (SHUNT DE LA PRISE) | Précâblé TENSIONS | [5 empty] | TENSIONS V |  | TENSION PHASE C-S1 | Analogique |  | V-PIUx (4-04) |  | 04 | V12 | 261 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot9 | MAP8282 Op3 | 6
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-V | 6 | TENSION NEUTRE PHASE C-S2 | Analogique |  | CCRT - FUS.V / PE-V (1-01) (SHUNT DE LA PRISE) | [15 empty] | 262
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-I | 1 | COURANT NEUTRE-S2 | Analogique |  | CCI / PE-I (1 - 01) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT NEUTRE-S2 | Analogique |  | I-PIUx |  | 1 ENTREE / 01 SORTIE (SHUNT DE L'EMBASE) | V12 | 267 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | - | - | -
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 5A | BRM-I | 2 | COURANT PHASE A-S1 (5A) | Analogique |  | CCI / PE-I (2 - 02) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT PHASE A-S1 (5A) | Analogique |  | I-PIUx |  | 2 ENTREE | V15 | 268 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 1
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 5A | [17 empty] | I-PIUx |  | 02 SORTIE | V15 | 268a |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 2
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 1A | BRM-I | 2 | COURANT PHASE A-S1 (1A) | Analogique |  | CCI / PE-I (2 - 02) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT PHASE A-S1 (1A) | Analogique |  | I-PIUx |  | 2 ENTREE | V15 | 268b |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 1
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 1A | [17 empty] | I-PIUx |  | 02 SORTIE | V15 | 268c |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 2
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 5A | BRM-I | 3 | COURANT PHASE B-S1 (5A) | Analogique |  | CCI / PE-I (3 - 03) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT PHASE B-S1 (5A) | Analogique |  | I-PIUx |  | 3 ENTREE | V15 | 269 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 3
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 5A | [17 empty] | I-PIUx |  | 03 SORTIE | V15 | 269a |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 4
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 1A | BRM-I | 3 | COURANT PHASE B-S1 (1A) | Analogique |  | CCI / PE-I (3 - 03) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT PHASE B-S1 (1A) | Analogique |  | I-PIUx |  | 3 ENTREE | V15 | 269b |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 3
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 1A | [17 empty] | I-PIUx |  | 03 SORTIE | V15 | 269c |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 4
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 5A | BRM-I | 4 | COURANT PHASE C-S1 (5A) | Analogique |  | CCI / PE-I (4 - 04) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT PHASE C-S1 (5A) | Analogique |  | I-PIUx |  | 4 ENTREE | V15 | 270 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 5
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 5A | [17 empty] | I-PIUx |  | 04 SORTIE | V15 | 270a |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 6
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 1A | BRM-I | 4 | COURANT PHASE C-S1 (1A) | Analogique |  | CCI / PE-I (4 - 04) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT PHASE C-S1 (1A) | Analogique |  | I-PIUx |  | 4 ENTREE | V15 | 270b |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 5
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 1A | [17 empty] | I-PIUx |  | 04 SORTIE | V15 | 270c |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 6
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-I | 1 | COURANT PHASE A-S1 | Analogique |  | CCI / PE-I (2 - 02) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT PHASE A-S1 | Analogique |  | I-PIUx |  | 2 ENTREE | V12 | 271 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 2
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-I | 2 | COURANT NEUTRE PHASE A-S2 | Analogique |  | CCI / PE-I (1 - 01) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT NEUTRE-S2 | Analogique |  | I-PIUx |  | 1 ENTREE / 01 SORTIE | V12 | 272 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | - | - | -
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-I | 3 | COURANT PHASE B-S1 | Analogique |  | CCI / PE-I (3 - 03) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT PHASE B-S1 | Analogique |  | I-PIUx |  | 3 ENTREE | V12 | 273 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 4
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-I | 4 | COURANT NEUTRE PHASE B-S2 | Analogique |  | CCI | [15 empty] | 274
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-I | 5 | COURANT PHASE C-S1 | Analogique |  | CCI / PE-I (4 - 04) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT PHASE C-S1 | Analogique |  | I-PIUx |  | 4 ENTREE | V12 | 275 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 6
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-I | 6 | COURANT NEUTRE PHASE C-S2 | Analogique |  | CCI | [15 empty] | 276
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I | I-TERM (1 - 01) (01-02-03-04 SHUNTEES) | COURANT NEUTRE-S2 | Analogique | [5 empty] | 277
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I | I-TERM (2 - 02) (01-02-03-04 SHUNTEES) | COURANT PHASE A-S1 | Analogique | [5 empty] | 278
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I | I-TERM (3 - 03) (01-02-03-04 SHUNTEES) | COURANT PHASE B-S1 | Analogique | [5 empty] | 279
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I | I-TERM (4 - 04) (01-02-03-04 SHUNTEES) | COURANT PHASE C-S1 | Analogique | [5 empty] | 280
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-J | 1 | COURANT NEUTRE-S2 | Analogique |  | CCJ / PE-J (1 - 01) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT NEUTRE-S2 | Analogique |  | J-PIUx |  | 1 ENTREE / 01 SORTIE (SHUNT DE L'EMBASE) | V12 | 281 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | - | - | -
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 5A | BRM-J | 2 | COURANT PHASE A-S1 (5A) | Analogique |  | CCJ / PE-J (2 - 02) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT PHASE A-S1 (5A) | Analogique |  | J-PIUx |  | 2 ENTREE | V15 | 282 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 1
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 5A | [17 empty] | J-PIUx |  | 02 SORTIE | V15 | 282a |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 2
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 1A | BRM-J | 2 | COURANT PHASE A-S1 (1A) | Analogique |  | CCJ / PE-J (2 - 02) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT PHASE A-S1 (1A) | Analogique |  | J-PIUx |  | 2 ENTREE | V15 | 282b |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 1
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 1A | [17 empty] | J-PIUx |  | 02 SORTIE | V15 | 282c |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 2
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 5A | BRM-J | 3 | COURANT PHASE B-S1 (5A) | Analogique |  | CCJ / PE-J (3 - 03) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT PHASE B-S1 (5A) | Analogique |  | J-PIUx |  | 3 ENTREE | V15 | 283 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 3
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 5A | [17 empty] | J-PIUx |  | 03 SORTIE | V15 | 283a |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 4
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 1A | BRM-J | 3 | COURANT PHASE B-S1 (1A) | Analogique |  | CCJ / PE-J (3 - 03) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT PHASE B-S1 (1A) | Analogique |  | J-PIUx |  | 3 ENTREE | V15 | 283b |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 3
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 1A | [17 empty] | J-PIUx |  | 03 SORTIE | V15 | 283c |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 4
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 5A | BRM-J | 4 | COURANT PHASE C-S1 (5A) | Analogique |  | CCJ / PE-J (4 - 04) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT PHASE C-S1 (5A) | Analogique |  | J-PIUx |  | 4 ENTREE | V15 | 284 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 5
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 5A | [17 empty] | J-PIUx |  | 04 SORTIE | V15 | 284a |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 6
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 1A | BRM-J | 4 | COURANT PHASE C-S1 (1A) | Analogique |  | CCJ / PE-J (4 - 04) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT PHASE C-S1 (1A) | Analogique |  | J-PIUx |  | 4 ENTREE | V15 | 284b |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 5
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 1A | [17 empty] | J-PIUx |  | 04 SORTIE | V15 | 284c |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 6
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-J | 1 | COURANT PHASE A-S1 | Analogique |  | CCJ / PE-J (2 - 02) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT PHASE A-S1 (5A) | Analogique |  | J-PIUx |  | 2 ENTREE | V12 | 285 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 2
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-J | 2 | COURANT NEUTRE PHASE A -S2 | Analogique |  | CCJ / PE-J (1 - 01) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT NEUTRE-S2 | Analogique |  | J-PIUx |  | 1 ENTREE / 01 SORTIE | V12 | 286 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | - | - | -
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-J | 3 | COURANT PHASE B-S1 | Analogique |  | CCJ / PE-J (3 - 03) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT PHASE B-S1 (5A) | Analogique |  | J-PIUx |  | 3 ENTREE | V12 | 287 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 4
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-J | 4 | COURANT NEUTRE PHASE B-S2 | Analogique |  | CCJ | [15 empty] | 288
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-J | 5 | COURANT PHASE C-S1 | Analogique |  | CCJ / PE-J (4 - 04) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT PHASE C-S1 (5A) | Analogique |  | J-PIUx |  | 4 ENTREE | V12 | 289 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 6
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-J | 6 | COURANT NEUTRE PHASE C-S2 | Analogique |  | CCJ | [15 empty] | 290
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J | J-TERM (1 - 01) (01-02-03-04 SHUNTEES) | COURANT NEUTRE-S2 | Analogique | [5 empty] | 291
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J | J-TERM (2 - 02) (01-02-03-04 SHUNTEES) | COURANT PHASE A-S1 | Analogique | [5 empty] | 292
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J | J-TERM (3 - 03) (01-02-03-04 SHUNTEES) | COURANT PHASE B-S1 | Analogique | [5 empty] | 293
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J | J-TERM (4 - 04) (01-02-03-04 SHUNTEES) | COURANT PHASE C-S1 | Analogique | [5 empty] | 294
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Option TC Masse Câble 5A | BRM-G | 1 | COURANT MASSE CABLE-S1 (5A) | Analogique |  | direct / PE-G (2 - 02) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS G |  | COURANT MASSE CABLE-S1 (5A) | Analogique |  | G-PIUx |  | 2 ENTREE | V15 | 295 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 7
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Option TC Masse Câble 5A | [17 empty] | G-PIUx |  | 02 SORTIE | V15 | 295 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 8
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Option TC Masse Câble 1A | BRM-G | 1 | COURANT MASSE CABLE-S1 (1A) | Analogique |  | direct / PE-G (2 - 02) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS G |  | COURANT MASSE CABLE-S1 (1A) | Analogique |  | G-PIUx |  | 2 ENTREE | V15 | 295 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 7
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Option TC Masse Câble 1A | [17 empty] | G-PIUx |  | 02 SORTIE | V15 | 295 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 8
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Option TC Masse Câble 5A | BRM-G | 2 | COURANT MASSE CABLE-S2 | Analogique |  | direct / PE-G (4 - 04) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS G |  | COURANT MASSE CABLE-S2 | Analogique |  | G-PIUx |  | 4 ENTREE / 04 SORTIE ; bornes 04 / 02 A SHUNTER sur l'EMBASE du PIU2 |  | 296 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | - | - | -
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Option TC Masse Câble 1A | BRM-G | 2 | COURANT MASSE CABLE-S2 | Analogique |  | direct / PE-G (4 - 04) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS G |  | COURANT MASSE CABLE-S2 | Analogique |  | G-PIUx |  | 4 ENTREE / 04 SORTIE ; bornes 04 / 02 A SHUNTER sur l'EMBASE du PIU2 |  | 296 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | - | - | -
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | COURT-CIRCUITEUR CCI FERME | TS | +P2 | CCI | Précâblé TOR | [5 empty] | TOR | Direct | COURT-CIRCUITEUR CCI FERME | TS | +P2 | TOR-PIUx | 1 | 01 | V13 | 297 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot1 | MAP8220 | 13
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | CCJ | contact | COURT-CIRCUITEUR CCJ FERME | TS | +P2 | CCJ | Précâblé TOR | [5 empty] | TOR | Direct | COURT-CIRCUITEUR CCJ FERME | TS | +P2 | TOR-PIUx | 1 | 02 | V14b | 298 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot1 | MAP8220 | 11
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | Direct | Polarité -P2 | Polarité TS | -P2 | TOR-PIUx | 1 | 03 | V14b | 299 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot1 | MAP8220 | 12
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité +P2 | Polarité TS | +P2 |  | Contact position CCJ | [6 empty] | Direct | [6 empty] | V14b | 300
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-PIU | Polarité +T | Polarité TC | +T | TOR-PIUx | 1 | 04 |  | 301 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot2 | MAP8251 | 2
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-PIU | Polarité -T | Polarité TC | -T | TOR-PIUx | 1 | 05 |  | 302 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot2 | MAP8251 | 4
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-CCRT | 1 | TT COMMANDE CONDAMNATION + | TC | +T |  | Précâblé TOR |  | TOR-CCRT-FUS |  |  |  | TOR |  | TT COMMANDE CONDAMNATION + | TC | +T | TOR-PIUx | 1 | 06 |  | 303 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot2 | MAP8251 | 1
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-CCRT | 2 | TT COMMANDE DECONDAMNATION + | TC | +T |  | Précâblé TOR |  | TOR-CCRT-FUS |  |  |  | TOR |  | TT COMMANDE DECONDAMNATION + | TC | +T | TOR-PIUx | 1 | 07 |  | 305 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot2 | MAP8251 | 5
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-CCRT | 3 | TT COMMANDE CONDAMNATION - | TC | -T |  | Précâblé TOR |  | TOR-CCRT-FUS |  |  |  | TOR |  | TT COMMANDE CONDAMNATION - | TC | -T | TOR-PIUx | 1 | 08 |  | 304 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot2 | MAP8251 | 3
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-CCRT | 4 | TT COMMANDE DECONDAMNATION - | TC | -T |  | Précâblé TOR |  | TOR-CCRT-FUS |  |  |  | TOR |  | TT COMMANDE DECONDAMNATION - | TC | -T | TOR-PIUx | 1 | 09 |  | 306 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot2 | MAP8251 | 7
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-CCRT | 5 | TT CONDAMNE + | TS | +T |  | Précâblé TOR |  | TOR-CCRT-FUS |  |  |  | TOR |  | TT CONDAMNE | TS | +T | TOR-PIUx | 1 | 10 | V12 | 307 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot1 | MAP8220 | 2
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-CCRT | 6 | TT DECONDAMNE + | TS | +T |  | Précâblé TOR |  | TOR-CCRT-FUS |  |  |  | TOR |  | TT DECONDAMNE | TS | +T | TOR-PIUx | 1 | 11 | V12 | 308 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot1 | MAP8220 | 3
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-PIU | Polarité - T | Polarité TS | -T | TOR-PIUx | 1 | 12 | V12 | 309 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot1 | MAP8220 | 5
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-CCRT | 7 | Polarité +T | Polarité TC | +T |  | BNHT-ST-11 |  | TOR-CCRT-FUS |  |  | BNHT-ST-11 | TOR | BNHT-ST-11 | [7 empty] | 310
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-CCRT | 8 | Polarité -T | Polarité TC | -T |  | BNHT-ST-12 |  | TOR-CCRT-FUS |  |  | BNHT-ST-12 | TOR | BNHT-ST-12 | [7 empty] | 311
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT-FUS | 1 | FUSION FUSIBLE V | TS | +T |  | Précâblé TOR |  | TOR-CCRT-FUS |  |  |  | TOR |  | FUSION FUSIBLE V | TS | +T | TOR-PIUx | 1 | 13 | V14a | 312 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot1 | MAP8220 | 1
| THT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | PORTE FUSIBLE SUR ARMOIRE |  | TOR-CCRT-FUS |  |  |  | TOR |  | FUSION FUSIBLE V | TS | +T | TOR-PIUx | 1 | 14 | V12 | 313 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot1 | MAP8220 | 1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-PIU | Polarité - T | Polarité TS | -T | TOR-PIUx | 1 | 15 | V12 | 314 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | - | - | -
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-FUS | 2 | Polarité +T | Polarité TS | +T |  | BNHT-CCRT-7 |  | TOR-CCRT-FUS |  |  | TOR-CCRT-FUS | TOR | BNHT-CCRT-7 | [7 empty] | 315
| THT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | [6 empty] | ICT |  |  |  |  | ICT |  | PORTE FUSIBLE EQUIPE | Polarité +T | Polarité TS | +T |  |  |  |  | 316
Note on V35: Captation de l'information ENCLENCHEMENT DJ depuis le BNHT (via pré-câblé DE) en vue d'élaborer l'information "CRITERE ENCLENCHEMENT" qui sera diffusée aux protections en vue de modifier leur comportement en cas d’enclenchement sur défaut. Pour mémoire, l'ENCLENCHEMENT DJ peut être issu : - du « BP Enclenchement de l’armoire disjoncteur », - du « BP enclenchement d’urgence en face avant de la tranche » >>> absent sur AIP R-Space - de tout ordre d'enclenchement issu soit de la fonction ARS (via TC locale, TCD ou automatique) soit de la fonction TELECOUPLEUR (via TC locale ou TCD) >>> acquisition numérique Ici l'ENCLLENCHEMENT DJ est capté en filaire du BNHT pour pouvoir acquérir l'information en cas de fermeture par le BP enclenchement de l'armoire DJ.
Note on I36: Borne 6 "réservée" pour utilisation en THT Cette borne ne sera donc pas réaffectée en HT par soucis de standardisation d'affectation des bornes
Note on J40: MAUPAS Florent: absent si 1 seule vanne
Note on V40: MAUPAS Florent: absent si 1 seule vanne
Note on J41: MAUPAS Florent: absent si une seule vanne
Note on V41: MAUPAS Florent: absent si une seule vanne
Note on V55: Confirmation de déclenchement ADD
Note on V57: Confirmation de déclenchement ADD
Note on V59: Confirmation de déclenchement ADD
Note on H60: Seuls 2 fils partent vers la HT Pas de fil raccordé sur borne 6
Note on I60: 4, 5 et 6 sont des bornes triples La polarité +T issue de l'ICT arrive sur la borne 5
Note on I61: 4, 5 et 6 sont des bornes triples La polarité +T issue de l'ICT arrive sur la borne 5
Note on I62: 4, 5 et 6 sont des bornes triples La polarité +T issue de l'ICT arrive sur la borne 5
Note on J62: > Vers le procédé HTB : seulement 2 fils de polarités +T raccordés depuis les bornes 4 et 5 > Vers le pré-câblé DE : 3 fils de polarités +T depuis les bornes 4, 5 et 6 associés à chaque ordre de déclencement monophasé
Note on H63: 3 fils partent vers la HT
Note on I63: 7, 8 et 9 sont des bornes triples La polarité -T issue de l'ICT arrive sur la borne 8
Note on I64: 7, 8 et 9 sont des bornes triples La polarité -T issue de l'ICT arrive sur la borne 8
Note on I65: 7, 8 et 9 sont des bornes triples La polarité -T issue de l'ICT arrive sur la borne 8
Note on H110: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on L110: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on X110: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on H111: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on H112: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on L112: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on X112: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on H113: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on L113: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on X113: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on H114: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on H115: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on H116: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on H117: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on H118: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on W119: Usage de la polarité -T en TC pour les commandes en double polarité des SA : commande en -T puis commande en +T VERROUILLE
Note on H120: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on I120: ponté côté filerie AIP : > en HT depuis BNHT-DJ borne 13 > en THT depuis BNHT-DE borne 6
Note on H121: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on I121: ponté côté filerie AIP : > en HT depuis BNHT-DJ borne 13 > en THT depuis BNHT-DE borne 6
Note on H122: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on I122: ponté côté filerie AIP avec la borne 10
Note on H123: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on I123: ponté côté filerie AIP : > en HT depuis BNHT-DJ borne 15 > en THT depuis BNHT-DE borne 9
Note on H124: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on I124: ponté côté filerie AIP : > en HT depuis BNHT-DJ borne 15 > en THT depuis BNHT-DE borne 9
Note on H125: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on I125: ponté côté filerie AIP avec la borne 12
Note on H126: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on J126: Cas de certains postes à 1 BO
Note on V126: Option SA Manuel pour les postes d à 1 BO
Note on H134: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on L134: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on X134: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on H135: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on H136: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on L136: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on X136: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on H137: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on L137: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on X137: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on H138: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on H139: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on H140: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on H141: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on H142: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on H143: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on I143: ponté côté filerie AIP : > en HT depuis BNHT-DJ borne 13 > en THT depuis BNHT-DE borne 6
Note on H144: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on I144: ponté côté filerie AIP : > en HT depuis BNHT-DJ borne 13 > en THT depuis BNHT-DE borne 6
Note on H145: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on I145: ponté côté filerie AIP avec la borne 10
Note on H146: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on I146: ponté côté filerie AIP : > en HT depuis BNHT-DJ borne 15 > en THT depuis BNHT-DE borne 9
Note on H147: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on I147: ponté côté filerie AIP : > en HT depuis BNHT-DJ borne 15 > en THT depuis BNHT-DE borne 9
Note on H148: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on I148: ponté côté filerie AIP avec la borne 12
Note on L155: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA2
Note on X155: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA2
Note on L157: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA2
Note on X157: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA2
Note on L158: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA2
Note on X158: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA2
Note on W164: Usage de la polarité -T en TC pour les commandes en double polarité des SA : commande en -T puis commande en +T VERROUILLE
Note on I165: ponté côté filerie AIP depuis BNHT-SA1 borne 11
Note on I166: ponté côté filerie AIP avec la borne 10
Note on I167: ponté côté filerie AIP depuis BNHT-SA1 borne 13
Note on I168: ponté côté filerie AIP avec la borne 12
Note on H186: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on H187: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on H188: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on H189: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on H190: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on H192: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on I192: ponté côté filerie AIP depuis BNHT-SA2 borne 11
Note on H193: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on H194: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on I194: ponté côté filerie AIP depuis BNHT-SA2 borne 13
Note on H195: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on J196: Option ST à commande électrique
Note on V196: Option ST à commande électrique
Note on J197: Option ST à commande électrique
Note on V197: Option ST à commande électrique
Note on J198: Option ST à commande électrique
Note on L198: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande ST
Note on V198: Option ST à commande électrique
Note on X198: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande ST
Note on J199: Option ST à commande électrique
Note on V199: Option ST à commande électrique
Note on J200: Option ST à commande électrique
Note on V200: Option ST à commande électrique
Note on J207: option SMALT (ST à commande manuelle) borne 3 non-utilisée pour un ST télécommandable
Note on I209: ponté côté filerie AIP depuis BNHT-SL borne 6
Note on I211: ponté côté fileria AIP depuis BNHT-SL borne 7
Note on N231: Polarité +P1_SCU1 du SCU1 qui passe par l'ICT en contact inversé (fermé si ICT ouvert) uniquement à des fins de surveillance de l'ICT
Note on N232: Polarité +P2 du SCU qui passe par l'ICT en contact inversé (fermé si ICT ouvert) uniquement à des fins de surveillance de l'ICT
Note on T266: Mesure
Note on T267: Mesure
Note on T269: Mesure
Note on T271: Mesure
Note on T273: Mesure
Note on T275: Mesure
Note on T277: Mesure
Note on T279: Mesure
Note on T280: Mesure
Note on T281: Mesure
Note on M282: En THT, les neutres S2 sont pontés au niveau du CCI
Note on T283: Mesure
Note on M284: En THT, les neutres S2 sont pontés au niveau du CCI
Note on T285: Mesure
Note on U285: La prise terminale en bas d’armoire réalise l’étoile, c’est-à-dire la fermeture des circuits courant sur le pré-câblé
Note on T286: Mesure
Note on U286: La prise terminale en bas d’armoire réalise l’étoile, c’est-à-dire la fermeture des circuits courant sur le pré-câblé
Note on T287: Mesure
Note on U287: La prise terminale en bas d’armoire réalise l’étoile, c’est-à-dire la fermeture des circuits courant sur le pré-câblé
Note on T288: Mesure
Note on U288: La prise terminale en bas d’armoire réalise l’étoile, c’est-à-dire la fermeture des circuits courant sur le pré-câblé
Note on T289: Protections
Note on T290: Protections
Note on T292: Protections
Note on T294: Protections
Note on T296: Protections
Note on T298: Protections
Note on T300: Protections
Note on T302: Protections
Note on T303: Protections
Note on T304: Protections
Note on M305: En THT, les neutres S2 sont pontés au niveau du CCJ
Note on T306: Protections
Note on M307: En THT, les neutres S2 sont pontés au niveau du CCJ
Note on T308: Protections
Note on U308: La prise terminale en bas d’armoire réalise l’étoile, c’est-à-dire la fermeture des circuits courant sur le pré-câblé
Note on T309: Protections
Note on U309: La prise terminale en bas d’armoire réalise l’étoile, c’est-à-dire la fermeture des circuits courant sur le pré-câblé
Note on T310: Protections
Note on U310: La prise terminale en bas d’armoire réalise l’étoile, c’est-à-dire la fermeture des circuits courant sur le pré-câblé
Note on T311: Protections
Note on U311: La prise terminale en bas d’armoire réalise l’étoile, c’est-à-dire la fermeture des circuits courant sur le pré-câblé
Note on T312: Protection masse câble
Note on T314: Protection masse câble
Note on T316: Protection masse câble
Note on T317: Protection masse câble
Note on L318: Polarité +P2 qui surveille la position FERMEE du CCI
Note on V318: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pas de surveillance du Circuit I-MESURE
Note on X318: Polarité +P2 qui surveille la position FERMEE du CCI
Note on L319: Polarité +P2 qui surveille la position FERMEE du CCJ
Note on X319: Polarité +P2 qui surveille la position FERMEE du CCJ
Note on L321: Polarité +P2 qui surveille la position FERMEE du CCJ
Note on I331: ponté côté filerie AIP depuis BNHT-ST borne 9
Note on I332: ponté côté filerie AIP depuis BNHT-ST borne 10
Note on I336: ponté côté filerie AIP depuis BNHT-CCRT borne 7