## Pdg
INDICE DOCUMENT ORIGINAL | [9 empty] | SOUS-INDICE
[10 empty] | A1 V15 | 2025-02-07 | - Changement de câblage circuits V-I-J des SAMU GE - Regroupement des positions SMALT sur les mêmes broches du connecteur Harting que les positions ST |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V14c | 2024-09-04 | Découplage via un relais DJF des informations "DJ OUVERT" et "DJ FERME" transmise à RPD sur bornier ECHCLI-PVH |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V14b | 2024-04-18 | Prise en compte des remarques systémier : - insertion d'une polarité T BAL pour les MCB et le balisage |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V14a | 2024-03-07 | -Renommage PP2 en BPU1 - Correction des incohérences |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V14 | 2023-12-15 | Correction câblages des Circuits COURANTS / TENSION OPTIMISATION ARCHITECTURE LAN V2 Les items suivants ne font plus partie de la composante optimisation : - Suppression du SCU B dans les AIP Liaisons - DECLT / ENCLT DJ par SCU A, SAMU A et SAMU B - intégration jusqu'à une TAC en option dans l'AIP Liaison |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V13 | 2023-10-02 | OPTIMISATION ARCHITECTURE LAN - 1 SW pouvant gérer jusqu'à 2 AIP Liaisons - Suppression du SCU B dans les AIP Liaisons - DECLT / ENCLT DJ par SCU A, SAMU A et SAMU B - intégration jusqu'à une TAC en option dans l'AIP Liaison - Réaffectation des broches 1-3 pour alim IED et standardisation des laisses - Suppression surveillance position CCI (Mesure) - Renommage de l'ICT en "ICPOL" (Interrupteur de Consignation de Polarités" - Renommage des IED selon appellation LAN RSPACE |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V12a | 2023-01-01 | - Création de la polarité T13 à partir de la polarité T - Renumérotation des bornes sur bornier BAC '- Correction mineure pour renumérotation du BNHT-ST (option SMALT) |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V12 | 2022-10-07 | - Mise à jour câblage IED dont précisions sur raccordement des circuits Courants I et J (courant 1A ou 5A) - Option téléopération devient systématique en "Commun" : les borniers CCSA, CCRT, ST électrique sont systématiquement présents que la fonction soit présente ou non en prévision du futur |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V11a | 2022-04-22 | Suppression des doublons de polarités |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V11 | 2022-04-20 | - Rajout pilotage MCB / balisage SCU B et SAMU B - Renumérotation des bornes CDE / POSITIONS sur les BNHT - suppression des prises TERM à l'exception des circuits courants |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V10 | 2022-04-01 | - Intégration données câblage IED SCU, SAMU (GE, Efacec, Inéo) - Prise en compte remarques systémiers (distributions BAC, fusion fusible des postes THT) |  | VR | VR
[10 empty] | A1 V8 | 2021-11-04 | - Prise en compte FDM composition armoires (réaffectation pilotage MCB et balisage) - Ajout des Prises d'Essais, Prises E3P et Prises Terminales |  | VR | VR
A | 2020-05-12 |  | Création |  |  |  |  | VR | FM | A1 V7 | 2020-05-12 | Version initiale |  | VR | FM
IND. | DATE |  | MODIFICATION |  |  |  |  | DESS. | VERIF. | IND. | DATE | MODIFICATION |  | DESS. | VERIF.
GESTIONNAIRE NATIONAL DU RESEAU DE TRANSPORT
CENTRE NATIONAL D'EXPERTISE RESEAUX
TOUR WINDOW - 7C place du Dôme - 92073 Paris La Défense Cedex
Date : |  | 2020-03-23 |  | Rédaction : |  | PIM | Vérifié : |  | PIM
R-SPACE
RACCORDEMENT AIP LIAISON
RACCORDEMENTS INTERNES
Applicable aux postes sources HTB2/HTA et HTB1 /HTA aériens à 1BO ou 2BO (jusqu'à 6 sections de barres) | [12 empty] | DOCUMENT ORIGINAL
[13 empty] | P | Folio :
A
R-1/HT/1 RAC
Indice A1
CNER - DCCL - Processus Ingénierie Maintenance

## RAC Ligne AE HT
CHOIX OBLIGATOIRES |  |  |  |  | OPTIONS |  | Borniers procédé AIP (BNHT, BAC, BRM,…) tableautier | [6 empty] | Laisse BNHT (demi-cordon ) tableautier | Pré-câblé filerie AIP tableautier | [11 empty] | TAG MODIFICATION | Index ligne Excel V10 | Laisse équipement systémier | Equipement | SCU INEO |  |  | PIU EFACEC
| HT/THT | Nombre de barres | Poste Ouvert/PIGME | Téléopération des consignations SYSTEMATIQUE borniers CCSA, CCRT et ST électrique (même si non-utilisé, en prévision du futur) |  | Option AIP nota : bornier PVH systématique (même si non-utilisé, en prévision du futur) | Nom du bornier | N° borne | Libellé | Type | Polarité | Interface avec le précâblé | Source / Destination |  | Embase femelle TOR Côté procédé | n° | Bornes multiples ou ponts entre bornes côté filerie AIP | Origine polarité | Nom du précâblé | Source / Destination | libellé | Type | Polarité | Embases femelles côté équipement (PIUx = PIU1 ET PIU2) | Index embase TOR | N° d'affectation |  |  |  |  | N° carte rack | Type carte | N° borne | N° carte rack | Type carte | N° borne
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BAC | 1 | Polarité +Td | POL | +Td | directe | ICPOL vers précâblé TOR |  |  |  |  | BAC 1 | ALIM | ICPOL vers précâblé TOR | [7 empty] | 3
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BAC | 2 | Polarité -Td | POL | -Td | directe | ICPOL vers précâblé TOR |  |  |  |  | BAC 2 | ALIM | ICPOL vers précâblé TOR | [7 empty] | 4
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  |  | POL | +T13d créée à partir de la polarité T | directe | ICPOL vers précâblé TOR |  |  |  |  | DJ T13 / ICPOL | ALIM | vers ICPOL | [6 empty] | V14 | 7
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  |  | POL | -T13d créée à partir de la polarité T | directe | ICPOL vers précâblé TOR |  |  |  |  | DJ T13 / ICPOL | ALIM | vers ICPOL | [6 empty] | V14 | 8
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BAC | 3 | Polarité +P1d | ALIM IED | +P1d | directe | MCB PIU1 |  |  |  |  | BAC 3 | ALIM | MCB PIU1 | P1_PIU1 + | ALIM IED | +P1_PIU1 SAMU_A | X-PIU1 |  | 1 | V13 | 9 |  | PIU1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BAC | 4 | Polarité -P1d | ALIM IED | -P1d | directe | MCB PIU1 |  |  |  |  | BAC 4 | ALIM | MCB PIU1 | P1_PIU1 - | ALIM IED | -P1_PIU1 SAMU_A | X-PIU1 |  | 3 | V13 | 10 |  | PIU1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité +P1d | ALIM IED | +P1d | directe | MCB SCU1 |  |  |  |  | BAC 3 | ALIM | MCB SCU1 | P1_SCU1 + | ALIM IED | +P1_SCU1 SCU_A | X-SCU1 |  | 1 | V13 | 11 |  | SCU1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité -P1d | ALIM IED | -P1d | directe | MCB SCU1 |  |  |  |  | BAC 4 | ALIM | MCB SCU1 | P1_SCU1 - | ALIM IED | +P1_SCU1 SCU_A | X-SCU1 |  | 3 | V13 | 12 |  | SCU1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité +P1d | ALIM IED | +P1d | directe | MCB BCU1 |  |  |  |  | BAC 3 | ALIM | MCB BCU1 | P1_BCU1 + | ALIM IED | +P1_BCU1 | X-BCU1 |  | 1 | V13 | 13 |  | BCU1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité -P1d | ALIM IED | -P1d | directe | MCB BCU1 |  |  |  |  | BAC 4 | ALIM | MCB BCU1 | P1_BCU1 - | ALIM IED | +P1_BCU1 | X-BCU1 |  | 3 | V13 | 14 |  | BCU1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BAC | 5 | Polarité +P2d | ALIM IED | +P2d | directe | MCB PIU2 |  |  |  |  | BAC 5 | ALIM | MCB PIU2 | P2_PIU2 + | ALIM IED | +P2_PIU2 SAMU_B | X-PIU2 |  | 1 | V13 | 15 |  | PIU2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BAC | 6 | Polarité -P2d | ALIM IED | -P2d | directe | MCB PIU2 |  |  |  |  | BAC 6 | ALIM | MCB PIU2 | P2_PIU2 - | ALIM IED | -P2_PIU2 SAMU_B | X-PIU2 |  | 3 | V13 | 16 |  | PIU2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité +P2d | ALIM IED | +P2d | directe | MCB BPU1 |  |  |  |  | BAC 5 | ALIM | MCB BPU1 | P2_BPU1 + | ALIM IED | +P2_BPU1 | X-BPU1 |  | 1 | V14a | 19 |  | BPU1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité -P2d | ALIM IED | -P2d | directe | MCB BPU1 |  |  |  |  | BAC 6 | ALIM | MCB BPU1 | P2_BPU1 - | ALIM IED | -P2_BPU1 | X-BPU1 |  | 3 | V14a | 20 |  | BPU1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité +P2d | ALIM IED | +P2d | directe | MCB SCU2 |  |  |  |  | BAC 5 | ALIM | MCB SCU2 | P2_SCU2 + | ALIM IED | +P2_SCU2 | X-SCU2 |  | 1 | V14 | 17 |  | SCU2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité -P2d | ALIM IED | -P2d | directe | MCB SCU2 |  |  |  |  | BAC 6 | ALIM | MCB SCU2 | P2_SCU2 - | ALIM IED | -P2_SCU2 | X-SCU2 |  | 3 | V14 | 18 |  | SCU2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option Tête de Câble SF6 | BAC | 7 | Polarité +Fd | POL | +Fd | directe | ICPOL vers précâblé TOR |  |  |  |  | BAC 7 | ALIM | vers ICPOL | [7 empty] | 5
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option Tête de Câble SF6 | BAC | 8 | Polarité -Fd | POL | -Fd | directe | ICPOL vers précâblé TOR |  |  |  |  | BAC 8 | ALIM | vers ICPOL | [7 empty] | 6
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BAC | 9 | Polarité +P2d | ALIM TAC(s) déportée(s) EQS | +P2d | aucune | AIP vers armoire EQS (TAC) |  |  |  |  | BAC 5 | ALIM | [7 empty] | V13 | NEW
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BAC | 10 | Polarité -P2d | ALIM TAC(s) déportée(s) EQS | -P2d | aucune | AIP vers armoire EQS (TAC) |  |  |  |  | BAC 6 | ALIM | [7 empty] | V13 | NEW
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 1 | DECLENCHEMENT TRI | TC | +T | TOR-DJ | Précâblé DE |  | TOR-DJ |  |  |  | DE | Précâblé TOR | DECLENCHEMENT TRI | TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 03 | V12 | 29 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B7
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | DE | Précâblé TOR | DECLENCHEMENT TRI ADD | TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 03 | V14 | 30 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D15
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 2 | DEFAUT INTERNE DJ | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | DEFAUT INTERNE DJ | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 3 | V14 | 36 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I11
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 3 | POSITION DJ FERME | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | POSITION DJ FERME | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 1 | V14 | 25 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I12
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 3 | POSITION DJ FERME | TS | +T | directe | Relais DJF | [13 empty] | V14c
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 4 | POSITION DJ OUVERT | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | POSITION DJ OUVERT | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 2 | V14 | 26 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I13
| Commun | Commun | PIGME | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité - T | Retour polarité TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 1 | V14a | 27 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F1
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 5 | ENCLENCHEMENT | TC | +T | TOR-DJ | Précâblé DE |  | TOR-DJ |  |  |  | DE | Précâblé TOR | ENCLENCHEMENT | TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 04 | V14 | 31 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B5
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | DE | Précâblé TOR | ENCLENCHEMENT DJ (CRITENC) | TS | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 04 | V14 | 32 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H18
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité - T | Retour polarité TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 2 | V14 | 38 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H16
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 7 | VERROUILLAGE ENCLENCHEMENT (ARS) | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | VERROUILLAGE ENCLENCHEMENT (ARS) | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 4 | V14 | 39 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I2
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 9 | COMPLEMENT REMPLISSAGE DJ ou PHASE A | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | COMPLEMENT REMPLISSAGE DJ ou PHASE A | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 6 | V14 | 40 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I16
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 10 | COMPLEMENT REMPLISSAGE PHASE B | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | COMPLEMENT REMPLISSAGE PHASE B | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 7 | V14 | 41 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I17
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 11 | COMPLEMENT REMPLISSAGE PHASE C | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | COMPLEMENT REMPLISSAGE PHASE C | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 8 | V14 | 42 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I18
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 12 | ISOL.DJ | TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ISOL.DJ | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 9 | V14 | 43 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I3
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 13 | Polarité +T | Polarité TC | +T | TOR-DJ | Précâblé DE |  | TOR-DJ |  | 13-14 | BNHT-DJ-14 | DE | ICPOL + Précâblé DE | Polarité +T | Polarité TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 01 | V14 | 44 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B4
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | DE | Précâblé DE | Polarité +T | Polarité TC | +T | DE-SCU1 / DE-SCU2 |  | 01 | V14 | 45 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D14
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 14 | Polarité +T | Polarité TC | +T | TOR-DJ | ICPOL |  | TOR-DJ |  | 13-14 | ICPOL | TOR | ICPOL | [6 empty] | V11 | 46
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 15 | Polarité -T | Retour polarité TC | -T | TOR-DJ | ICPOL |  | TOR-DJ |  | 15-16 | ICPOL | DE | ICPOL | [6 empty] | V11 | 47
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT DJ | 16 | Polarité -T | Retour polarité TC | -T |  |  |  | TOR-DJ |  | 15-16 | BNHT-DJ-15 | [8 empty] | V11 | 48
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (0) | Polarité +T | Polarité TS/TC | +T |  |  |  |  | 49
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (1) | POSITION DJ FERME | TS | +T |  |  |  |  | 50
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (2) | DECLENCHEMENT TRI | TC | +T |  |  |  |  | 51
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (4) | Polarité -T | Polarité TS/TC | -T |  |  |  |  | 52
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (5) | POSITION DJ OUVERT | TS | +T |  |  |  |  | 53
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [5 empty] | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P1 (9) | ENCLENCHEMENT | TC | +T |  |  |  |  | 54
| HT | 1 BO | PIGME | Commun |  | Option DJ débrochable | CAI BT | 1 | PRISES DEBROCHEES | Polarité TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | PRISES DEBROCHEES | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 10 | V14 | 85 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F2
| HT | 1 BO | PIGME | Commun |  | Option DJ débrochable | CAI BT | 2 | Polarité +T | Polarité TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | ICPOL | [7 empty] | 86
| HT | 1 BO | PIGME | Commun |  | Option DJ débrochable | CAI BT | 3 | DJ DEBROCHE | Polarité TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | DJ DEBROCHE | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 11 | V14 | 87 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F5
| HT | 1 BO | PIGME | Commun |  | Option DJ débrochable | CAI BT | 4 | DJ EMBROCHE | Polarité TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | DJ EMBROCHE | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 12 | V14 | 88 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F6
| HT | 1 BO | PIGME | Commun |  | Option DJ débrochable | CAI BT | 5 | Polarité -T | Polarité TS | -T | TOR-DJ | ICPOL |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | ICPOL | [7 empty] | 89
| HT | 1 BO | PIGME | Commun |  | Option DJ débrochable | CAI BT | 6 | Polarité +T | Polarité TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | ICPOL | [7 empty] | 90
| HT | 1 BO | PIGME | Commun |  | Option DJ débrochable | CAI BT | 7 | DEFAUT ASSECHEUR | Polarité TS | +T | TOR-DJ | Précâblé TOR |  | TOR-DJ |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | DEFAUT ASSECHEUR | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 13 | V14 | 91 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F3
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | ECHCLI-PVH | 1 | Polarité + PVH (polarité RPD) | Polarité Client | +PVH | TOR-PVH | Contact NF "DJF" |  | TOR-PVH |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | Polarité + PVH (polarité RPD) | Polarité Client | +PVH | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 3 | V14c | 92 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E16
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | ECHCLI-PVH | 2 | INV (DJ OUVERT ou ICT OUVERT) | TC | +PVH | TOR-PVH | Contact NF "DJF" |  | TOR-PVH |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | DJ OUVERT ou ICT OUVERT | TC | +PVH | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 14 | V14c | 93 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E18(NF)
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | ECHCLI-PVH | 3 | Polarité + PVH (polarité RPD) | Polarité Client | +PVH | TOR-PVH | Contact NO DJF |  | TOR-PVH |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | Polarité + PVH (polarité RPD) | Polarité TC | +PVH | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 4 | V14c | 94 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E14
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | ECHCLI-PVH | 4 | DJ FERME | TC | +PVH | TOR-PVH | Contact NO DJF |  | TOR-PVH |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | DJ FERME | TC | +PVH | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 15 | V14c | 95 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E15
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | ECHCLI-PVH | 5 | Polarité + T13 | Polarité échange Rte | +T13 | TOR-PVH | ICPOL |  | TOR-PVH |  |  | ICPOL | TOR | ICPOL | [7 empty] | 96
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | ECHCLI-PVH | 6 | DECLT.PAR PVH | TS | +T13 | TOR-PVH | Précâblé TOR |  | TOR-PVH |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | DECLENCHEMENT PAR PVH | TS | +T13 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 16 | V14 | 97 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | G12
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | ECHCLI-PVH | 7 | Polarité - T13 | Retour polarité TS | -T13 | TOR-PVH | ICPOL vers précâblé TOR |  | TOR-PVH |  |  | ICPOL | TOR | Précâblé TOR | Polarité - T13 | Retour polarité TS | -T13 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 5 | V14 | 98 |  | SCU1 et SCU2 | - | - | -
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option Gyrophare SUTCT | GY.SUTCT | 1 | Polarité -T | Retour polarité TC | -T | Direct | ICPOL |  |  |  |  | ICPOL | [9 empty] | 99
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option Gyrophare SUTCT | GY.SUTCT | 2 | ACTIVATION GYROPHARE SUTCT | Polarité TC | +T | Direct | Précâblé TOR | [5 empty] | TOR | Précâblé TOR | ACTIVATION GYROPHARE SUTCT | Polarité TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 17 |  | 100 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option Gyrophare SUTCT | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité +T | Polarité TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 6 |  | 101 |  | SCU1 et SCU2 | - | - | -
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | CHARGEUR | 1 | DEFAUT CHARGEUR | TS | +P2 | Direct | Précâblé TOR | [5 empty] | TOR | Précâblé TOR | DEFAUT CHARGEUR | TS | +P2 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 18 |  | 102 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | CHARGEUR | 2 | Polarité +P2 | Polarité TS | +P2 | Direct | ICPOL |  |  |  | 2-4-6-8 | ICPOL | [9 empty] | 103
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | CHARGEUR | 3 | TENSION CONTINUE ANORMALE | TS | +P2 | Direct | Précâblé TOR | [5 empty] | TOR | Précâblé TOR | TENSION CONTINUE ANORMALE | TS | +P2 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 19 |  | 104 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | CHARGEUR | 4 | Polarité +P2 | Polarité TS | +P2 | [5 empty] | 2-4-6-8 | CHARGEUR-2 | [9 empty] | 105
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | CHARGEUR | 5 | MANQUE ± C (GR) | TS | +P2 | Direct | Précâblé TOR | [5 empty] | TOR | Précâblé TOR | MANQUE ± C (GR) | TS | +P2 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 20 |  | 106 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | CHARGEUR | 6 | Polarité +P2 | Polarité TS | +P2 | [5 empty] | 2-4-6-8 | CHARGEUR-4 | [9 empty] | 107
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | CHARGEUR | 7 | TERRE BATTERIE | TS | +P2 | Direct | Précâblé TOR | [5 empty] | TOR | Précâblé TOR | TERRE BATTERIE | TS | +P2 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 21 |  | 108 |  | SCU1 et SCU2 | non traité | non traité | non traité
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | CHARGEUR | 8 | Polarité +P2 | Polarité TS | +P2 | [5 empty] | 2-4-6-8 | CHARGEUR-6 | [9 empty] | 109
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option surv. Chargeur en BR | [12 empty] | TOR | ICPOL | Polarité -P2 | Retour polarité TS | -P2 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 7 | V14 | 110 |  | SCU1 et SCU2 | - | - | -
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 1 | SA COMMANDE OUVERTURE + | TC | +TV SA | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA COMMANDE OUVERTURE + | TC | +TV SA | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 26 | V14 | 115 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C3
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 2 | SA COMMANDE FERMETURE - | TC | -T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA COMMANDE FERMETURE - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 29 | V14 | 119 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C7
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 3 | +T VERROUILLAGE COMMANDE | Polarité TC | +TV SA | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | +T VERROUILLAGE COMMANDE | Polarité TC | +TV SA | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 8 | V14 | 117 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C1
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 4 | SA COMMANDE FERMETURE + | TC | +TV SA | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA COMMANDE FERMETURE + | TC | +TV SA | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 28 | V14 | 118 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C2
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 5 | SA COMMANDE OUVERTURE - | TC | -T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA COMMANDE OUVERTURE - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 27 | V14 | 116 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C8
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 6 | SA OUVERT + | TS | +T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA OUVERT + | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 22 | V14 | 111 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F2
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 7 | SA OUVERT - | TS | -T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA OUVERT - | TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 23 | V14 | 112 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F1
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 8 | SA FERME - | TS | -T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA FERME - | TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 25 | V14 | 114 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F4
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 9 | SA FERME + | TS | +T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA FERME + | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 24 | V14 | 113 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F5
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité - T | Polarité TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 9 | V14 | 120 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C6
| HT | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 10 | Polarité + T | Polarité TC | +T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  | 10-11 | BNHT-DJ-13 | TOR | [8 empty] | 121
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 11 | Polarité + T | Polarité TC | +T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  | 10-11 | BNHT-SA-10 | TOR | [8 empty] | 123
| HT | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 12 | Polarité - T | Polarité TC | -T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  | 12-13 | BNHT-DJ-15 | TOR | [8 empty] | 124
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT SA | 13 | Polarité - T | Polarité TC | -T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  | 12-13 | BNHT-SA-12 | TOR | [8 empty] | 126
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Option SA manuel | BNHT SA | 14 | BALISAGE SA | TC | +T | TOR-SA | Précâblé TOR |  | TOR-SA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | BALISAGE SA | TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 30 | V14 | 127 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B13
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité + T | Polarité TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 10 | V14 | 128 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B1
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA | 1 | SA Commande Condamnation + | TC | +T | TOR-CCSA | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA Commande Condamnation + | TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 31 | V14 | 129 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B11
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA | 2 | SA Commande décondamnation + | TC | +T | TOR-CCSA | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA Commande décondamnation + | TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 32 | V14 | 130 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B12
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA | 3 | SA Commande condamnation - | TC | -T | TOR-CCSA | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA Commande condamnation - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 33 | V14 | 131 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C9
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA | 4 | SA Commande décondamnation - | TC | -T | TOR-CCSA | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA Commande décondamnation - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 34 | V14 | 132 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C10
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA | 5 | SA condamné | TS | +T | TOR-CCSA | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA condamné | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 35 | V14 | 133 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I5
| Commun | 1 BO | Commun | Commun |  | Commun | BNHT CCSA | 6 | SA décondamné | TS | +T | TOR-CCSA | Précâblé TOR |  | TOR-CCSA |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SA décondamné | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 36 | V14 | 134 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | I6
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité + T | Polarité TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 15 | V14 | 175 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité - T | Polarité TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 16 | V14 | 176 |  | SCU1 et SCU2 | - | - | -
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-DJ |  |  |  | TOR | E3P5 (0) | VERROUILLAGE ENCLENCHEMENT (ARS) | TS | +T |  |  |  |  | 179
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-SA |  |  |  | TOR | E3P5 (1) | SA1 OUVERT + | TS | +T |  |  |  |  | 180
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-SA |  |  |  | TOR | E3P5 (2) | SA1 FERME + | TS | +T |  |  |  |  | 181
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-SA |  |  |  | TOR | E3P5 (3) | SA2 OUVERT + | TS | +T |  |  |  |  | 182
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-SA |  |  |  | TOR | E3P5 (4) | SA2 FERME + | TS | +T |  |  |  |  | 183
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-SA |  |  |  | TOR | E3P5 (6) | SA1 OUVERT - | TS | -T |  |  |  |  | 184
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-SA |  |  |  | TOR | E3P5 (7) | SA1 FERME - | TS | -T |  |  |  |  | 185
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-SA |  |  |  | TOR | E3P5 (8) | SA2 OUVERT - | TS | -T |  |  |  |  | 186
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [8 empty] | TOR-SA |  |  |  | TOR | E3P5 (9) | SA2 FERME - | TS | -T |  |  |  |  | 187
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 1 | SL OUVERT + | TS | +T | TOR-SL | Précâblé TOR |  | TOR-SL |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SL OUVERT + | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 65 | V14 | 188 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F8
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 2 | SL OUVERT - | TS | -T | TOR-SL | Précâblé TOR |  | TOR-SL |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SL OUVERT - | TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 66 | V14b | 189 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F7
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 3 | SL FERME - | TS | -T | TOR-SL | Précâblé TOR |  | TOR-SL |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SL FERME - | TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 68 | V14 | 191 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F10
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 4 | SL FERME + | TS | +T | TOR-SL | Précâblé TOR |  | TOR-SL |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SL FERME + | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 67 | V14 | 190 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F11
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 5 | BALISAGE SL | TC | +T | TOR-SL | Précâblé TOR |  | TOR-SL |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | BALISAGE SL + | TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 69 | V14 | 192 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B14
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Option SL | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité + T | Polarité TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 17 | V14 | 193 |  | SCU1 et SCU2 | - | - | -
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 6 | Polarité +T | Polarité TS | +T | TOR-SL | BNHT-SA2-11 |  | TOR-SL |  | 6-6 | BNHT-SA2-11 | TOR | BNHT-SA2-11 | [7 empty] | 194
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 6 | Polarité +T | Polarité TS | +T |  |  |  | TOR-SL |  | 6-6 | [10 empty] | 195
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 7 | Polarité -T | Polarité TS | -T | TOR-SL | BNHT-SA2-13 |  | TOR-SL |  | 7-7 | BNHT-SA2-13 | TOR | BNHT-SA2-13 | [7 empty] | 196
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Option SL | BNHT SL | 7 | Polarité -T | Polarité TS | -T |  |  |  | TOR-SL |  | 7-7 | [10 empty] | 197
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 1 | ST COMMANDE OUVERTURE + | TC | +TV ST | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ST COMMANDE OUVERTURE + | TC | +TV ST | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 2 | 1 | V14 | 205 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C15
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 2 | ST COMMANDE FERMETURE - | TC | -T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ST COMMANDE FERMETURE - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 2 | 2 | V14 | 209 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C17
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 3 | +T VERROUILLE ST | Polarité TC | +TV ST | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | +T VERROUILLE ST | Polarité TC | +TV ST | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 18 | V14 | 207 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C13
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 4 | ST COMMANDE FERMETURE + | TC | +TV ST | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ST COMMANDE FERMETURE + | TC | +TV ST | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 2 | 3 | V14 | 208 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C14
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 5 | ST COMMANDE OUVERTURE - | TC | -T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ST COMMANDE OUVERTURE - | TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 2 | 4 | V14 | 206 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | C18
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 6 | ST OUVERT + | TS | +T | TOR-SL | Précâblé TOR |  | TOR-SL |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ST OUVERT + | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 70 | V14 | 198 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F14
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Option SMALT (ST manuel) |  | Option SMALT (ST manuel) | BNHT ST | 6 | SMALT OUVERT | TS | +T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SMALT OUVERT | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 71 70 | V15 | 199 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F14
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 7 | ST OUVERT - | TS | -T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ST OUVERT - | TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 1 | 72 | V14 | 200 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F13
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 8 | ST FERME - | TS | -T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ST FERME - | TS | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 2 | 5 | V14 | 203 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F16
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 9 | ST FERME + | TS | +T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | ST FERME + | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 2 | 6 | V14 | 201 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F17
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Option SMALT (ST manuel) |  | Option SMALT (ST manuel) | BNHT ST | 9 | SMALT FERME | TS | +T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | SMALT FERME | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 2 | 7 6 | V15 | 202 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | F17
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Option SMALT (ST manuel) |  | Option SMALT (ST manuel) | BNHT ST | 10 | BALISAGE SMALT | TC | +T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  |  |  | TOR | Précâblé TOR | BALISAGE SMALT | TC | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | 2 | 8 | V14 | 204 |  | SCU1 et SCU2 | Position 1 | SPR Binary output card | B2(NO)
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité - T | Polarité TC | -T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 19 | V14 | 210 |  | SCU1 et SCU2 | - | - | -
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 11 | Polarité +T | Polarité TS | +T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  | 11-11 | BNHT-SL-6 | TOR | BNHT-SL-6 | [7 empty] | 211
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 11 | Polarité +T | Polarité TS | +T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  | 11-11 | [10 empty] | 212
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 12 | Polarité -T | Polarité TS | -T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  | 12-12 | BNHT-SL-7 | TOR | BNHT-SL-7 | [7 empty] | 213
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT ST | 12 | Polarité -T | Polarité TS | -T | TOR-ST | Précâblé TOR |  | TOR-ST |  | 12-12 | [10 empty] | 214
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | ICPOL vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | ICPOL vers TOR-SCU | PRESENCE +/-T | TS | +T | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 20 | V14 | 215 |  | SCU1 et SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H17
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | BAC vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | directe | PRESENCE +/-P1 | TS | +P1 | TOR-SCU2 | POL | 26 | V14 | 217 |  | SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | G2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | BAC vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | directe | Polarité -P1 | Polarité TS | -P1 | TOR-SCU2 | POL | 27 | V14 | 218 |  | SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | G1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | ICPOL vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | ICPOL vers TOR-SCU | PRESENCE +/-T13 | TS | +T13 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 22 | V14 | 219 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | G11
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | ICPOL vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité -T13 | Polarité TS | -T13 | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 23 | V14 | 220 |  | SCU1 et SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | G10
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB SCU1 | PRESENCE +/- P1_SCU1 | TS | + P1_SCU1 | TOR-SCU2 | POL | 30 | V14 | 223 |  | SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB SCU1 | Polarité P1_SCU1 - | Polarité TS | - P1_SCU1 | TOR-SCU2 | POL | 31 | V14 | 224 |  | SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | PRESENCE +/- P1_PIU1 | TS | + P1_PIU1 | TOR-SCU2 | POL | 32 | V14 | 225 |  | SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H5
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | Polarité P1_PIU1 - | Polarité TS | - P1_PIU1 | TOR-SCU2 | POL | 33 | V14 | 226 |  | SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H4
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | PRESENCE P1_BCU1 | TS | + P1_BCU1 | TOR-SCU2 | POL | 34 | V14 | 227 |  | SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H8
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | Polarité P1_BCU1 - | Polarité TS | - P1_BCU1 | TOR-SCU2 | POL | 35 | V14 | 228 |  | SCU2 | Position 4 | EDI Binary input card | H7
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | SCU2 vers SCU1 | [5 empty] | TOR | MCB SCU1 | Cmd Fermeture MCB SCU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 9 | V14 | 229 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D4
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | SCU2 vers SCU1 | [5 empty] | TOR | MCB SCU1 | Cmd Ouverture MCB SCU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 10 | V14 | 230 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D9
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | SCU2 vers SCU1 | [5 empty] | TOR | LED BALISAGE SCU1 | Cmd Balisage SCU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 11 | V14 | 231 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | POL | ICPOL vers TOR-SCU | Polarité +T BAL | Polarité TC | +T BAL | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 24 | V14b | 232 |  | SCU1 et SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D6
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | POL | vers TOR-SCU | Polarité + T BAL | Polarité TC | +T BAL | TOR-SCU1 / TOR-SCU2 | POL | 25 | V14 | 233 |  | SCU1 et SCU2 | - | - | -
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | ICPOL vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | directe | PRESENCE +/-P2 | TS | +P2 | TOR-SCU1 | POL | 26 | V12 | 234 |  | SCU1 | Position 3 | EDI Binary input card | G5
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | ICPOL vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | directe | Polarité -P2 | Polarité TS | -P2 | TOR-SCU1 | POL | 27 | V12 | 235 |  | SCU1 | Position 3 | EDI Binary input card | G4
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | ICPOL vers précâblé TOR | [5 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | ICT OUVERT (ICPOL) | TS | + P1_SCU1 | TOR-SCU1 | POL | 28 | V13 | 236 |  | SCU1 | Position 3 | EDI Binary input card | G8
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | ICT vers précâblé TOR | [5 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-SCU | ICT OUVERT (ICPOL) | TS | + P2_SCU2 | TOR-SCU2 | POL | 28 | V14 | 236 |  | SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | G8
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB SCU1 vers précâblé TOR | [5 empty] | TOR | MCB vers précâblé TOR | Polarité P1_SCU1 - | Polarité TS | - P1_SCU1 | TOR-SCU1 | POL | 29 | V12 | 237 |  | SCU1 | Position 3 | EDI Binary input card | G7
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB SCU2 vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | Polarité P2_SCU2 - | Polarité TS | - P2_SCU2 | TOR-SCU2 | POL | 29 | V14 | 222 |  | SCU2 | Position 3 | EDI Binary input card | G7
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB PIU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Fermeture MCB PIU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 12 | V14 | 238 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D5
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB PIU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Ouverture MCB PIU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 13 | V14 | 239 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D10
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | LED BALISAGE PIU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Balisage PIU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 14 | V14 | 240 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E3
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | PRESENCE +/- P2_BPU1 | TS | + P2_BPU1 | TOR-SCU1 | POL | 30 | V14a | 241 |  | SCU1 | Position 4 | EDI Binary input card | H2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | Polarité P2_BPU1 - | Polarité TS | - P2_BPU1 | TOR-SCU1 | POL | 31 | V14a | 242 |  | SCU1 | Position 4 | EDI Binary input card | H1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | PRESENCE +/- P2_PIU2 | TS | + P2_PIU2 | TOR-SCU1 | POL | 32 | V12 | 243 |  | SCU1 | Position 4 | EDI Binary input card | H5
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | Polarité P2_PIU2 - | Polarité TS | - P2_PIU2 | TOR-SCU1 | POL | 33 | V12 | 244 |  | SCU1 | Position 4 | EDI Binary input card | H4
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | PRESENCE +/- P2_SCU2 | TS | + P2_SCU2 | TOR-SCU1 | POL | 34 | V14 | 245 |  | SCU1 | Position 4 | EDI Binary input card | H8
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB vers précâblé TOR | [5 empty] | POL | MCB vers précâblé TOR | Polarité P2_SCU2 - | Polarité TS | - P2_SCU2 | TOR-SCU1 | POL | 35 | V14 | 246 |  | SCU1 | Position 4 | EDI Binary input card | H7
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB BCU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Fermeture MCB BCU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 15 | V14 | 247 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D7
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB BCU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Ouverture MCB BCU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 16 | V14 | 248 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | D12
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | LED BALISAGE BCU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Balisage BCU1 | TC | +T | TOR-SCU2 | 2 | 17 | V14 | 249 |  | SCU2 | Position 2 | SPU Binary output card | E4
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB BPU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Fermeture MCB BPU1 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 9 | V14a | 250 |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | D4
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB BPU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Ouverture MCB BPU1 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 10 | V14a | 251 |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | D9
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | LED BALISAGE BPU1 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Balisage BPU1 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 11 | V14a | 252 |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | E2
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB PIU2 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Fermeture MCB PIU2 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 12 | V12 | 252a |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | D5
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB PIU2 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Ouverture MCB PIU2 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 13 | V12 | 252b |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | D10
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | LED BALISAGE PIU2 | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Balisage PIU2 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 14 | V12 | 252c |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | E3
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB TAC | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Fermeture MCB SCU2 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 15 | V14 | 252d |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | D7
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | MCB TAC | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Ouverture MCB SCU2 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 16 | V14 | 252e |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | D12
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | LED BALISAGE TAC | [5 empty] | TOR | précâblé TOR | Cmd Balisage SCU2 | TC | +T | TOR-SCU1 | 2 | 17 | V14 | 252f |  | SCU1 | Position 2 | SPU Binary output card | E4
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-V | 1 | TENSION NEUTRE S2 | Analogique |  | direct PE-V (1-01) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé TENSIONS | [5 empty] | TENSIONS V |  | TENSION NEUTRE S2 | Analogique |  | V-PIUx (1-01) |  | 01 | V15 | 253 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot9 | MAP8282 Op3 | 2-4-6
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-V | 2 | TENSION PHASE A-S1 | Analogique |  | direct PE-V (2-02) (SHUNT DE L'EMBASE) | Précâblé TENSIONS | [5 empty] | TENSIONS V |  | TENSION PHASE A-S1 | Analogique |  | V-PIUx (2-02) |  | 02 | V15 | 254 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot9 | MAP8282 Op3 | 1
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-V | 3 | TENSION PHASE B-S1 | Analogique |  | direct PE-V (3-03) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé TENSIONS | [5 empty] | TENSIONS V |  | TENSION PHASE B-S1 | Analogique |  | V-PIUx (3-03) |  | 03 | V15 | 255 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot9 | MAP8282 Op3 | 3
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-V | 4 | TENSION PHASE C-S1 | Analogique |  | direct PE-V (4-04) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé TENSIONS | [5 empty] | TENSIONS V |  | TENSION PHASE C-S1 | Analogique |  | V-PIUx (4-04) |  | 04 | V15 | 256 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot9 | MAP8282 Op3 | 5
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-I | 1 | COURANT NEUTRE-S2 | Analogique |  | CCI / PE-I (1 - 01) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT NEUTRE-S2 | Analogique |  | I-PIUx |  | 1 ENTREE / 01 SORTIE (SHUNT DE L'EMBASE) | V12 | 267 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | - | - | -
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 5A | BRM-I | 2 | COURANT PHASE A-S1 (5A) | Analogique |  | CCI / PE-I (2 - 02) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT PHASE A-S1 (5A) | Analogique |  | I-PIUx |  | 2 ENTREE | V15 | 268 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 1
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 5A | [17 empty] | I-PIUx |  | 02 SORTIE | V15 | 268a |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 2
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 1A | BRM-I | 2 | COURANT PHASE A-S1 (1A) | Analogique |  | CCI / PE-I (2 - 02) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT PHASE A-S1 (1A) | Analogique |  | I-PIUx |  | 2 ENTREE | V15 | 268b |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 1
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 1A | [17 empty] | I-PIUx |  | 02 SORTIE | V15 | 268c |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 2
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 5A | BRM-I | 3 | COURANT PHASE B-S1 (5A) | Analogique |  | CCI / PE-I (3 - 03) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT PHASE B-S1 (5A) | Analogique |  | I-PIUx |  | 3 ENTREE | V15 | 269 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 3
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 5A | [17 empty] | I-PIUx |  | 03 SORTIE | V15 | 269a |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 4
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 1A | BRM-I | 3 | COURANT PHASE B-S1 (1A) | Analogique |  | CCI / PE-I (3 - 03) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT PHASE B-S1 (1A) | Analogique |  | I-PIUx |  | 3 ENTREE | V15 | 269b |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 3
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 1A | [17 empty] | I-PIUx |  | 03 SORTIE | V15 | 269c |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 4
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 5A | BRM-I | 4 | COURANT PHASE C-S1 (5A) | Analogique |  | CCI / PE-I (4 - 04) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT PHASE C-S1 (5A) | Analogique |  | I-PIUx |  | 4 ENTREE | V15 | 270 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 5
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 5A | [17 empty] | I-PIUx |  | 04 SORTIE | V15 | 270a |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 6
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 1A | BRM-I | 4 | COURANT PHASE C-S1 (1A) | Analogique |  | CCI / PE-I (4 - 04) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I |  | COURANT PHASE C-S1 (1A) | Analogique |  | I-PIUx |  | 4 ENTREE | V15 | 270b |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 5
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Mesure 1A | [17 empty] | I-PIUx |  | 04 SORTIE | V15 | 270c |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot5 | MAP8282 Op1 | 6
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I | I-TERM (1 - 01) (01-02-03-04 SHUNTEES) | COURANT NEUTRE-S2 | Analogique | [5 empty] | 277
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I | I-TERM (2 - 02) (01-02-03-04 SHUNTEES) | COURANT PHASE A-S1 | Analogique | [5 empty] | 278
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I | I-TERM (3 - 03) (01-02-03-04 SHUNTEES) | COURANT PHASE B-S1 | Analogique | [5 empty] | 279
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS I | I-TERM (4 - 04) (01-02-03-04 SHUNTEES) | COURANT PHASE C-S1 | Analogique | [5 empty] | 280
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BRM-J | 1 | COURANT NEUTRE-S2 | Analogique |  | CCJ / PE-J (1 - 01) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT NEUTRE-S2 | Analogique |  | J-PIUx |  | 1 ENTREE / 01 SORTIE (SHUNT DE L'EMBASE) | V12 | 281 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | - | - | -
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 5A | BRM-J | 2 | COURANT PHASE A-S1 (5A) | Analogique |  | CCJ / PE-J (2 - 02) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT PHASE A-S1 (5A) | Analogique |  | J-PIUx |  | 2 ENTREE | V15 | 282 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 1
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 5A | [17 empty] | J-PIUx |  | 02 SORTIE | V15 | 282a |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 2
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 1A | BRM-J | 2 | COURANT PHASE A-S1 (1A) | Analogique |  | CCJ / PE-J (2 - 02) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT PHASE A-S1 (1A) | Analogique |  | J-PIUx |  | 2 ENTREE | V15 | 282b |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 1
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 1A | [17 empty] | J-PIUx |  | 02 SORTIE | V15 | 282c |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 2
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 5A | BRM-J | 3 | COURANT PHASE B-S1 (5A) | Analogique |  | CCJ / PE-J (3 - 03) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT PHASE B-S1 (5A) | Analogique |  | J-PIUx |  | 3 ENTREE | V15 | 283 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 3
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 5A | [17 empty] | J-PIUx |  | 03 SORTIE | V15 | 283a |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 4
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 1A | BRM-J | 3 | COURANT PHASE B-S1 (1A) | Analogique |  | CCJ / PE-J (3 - 03) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT PHASE B-S1 (1A) | Analogique |  | J-PIUx |  | 3 ENTREE | V15 | 283b |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 3
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 1A | [17 empty] | J-PIUx |  | 03 SORTIE | V15 | 283c |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 4
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 5A | BRM-J | 4 | COURANT PHASE C-S1 (5A) | Analogique |  | CCJ / PE-J (4 - 04) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT PHASE C-S1 (5A) | Analogique |  | J-PIUx |  | 4 ENTREE | V15 | 284 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 5
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 5A | [17 empty] | J-PIUx |  | 04 SORTIE | V15 | 284a |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 6
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 1A | BRM-J | 4 | COURANT PHASE C-S1 (1A) | Analogique |  | CCJ / PE-J (4 - 04) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J |  | COURANT PHASE C-S1 (1A) | Analogique |  | J-PIUx |  | 4 ENTREE | V15 | 284b |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 5
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Circuit Protection 1A | [17 empty] | J-PIUx |  | 04 SORTIE | V15 | 284c |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 6
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J | J-TERM (1 - 01) (01-02-03-04 SHUNTEES) | COURANT NEUTRE-S2 | Analogique | [5 empty] | 291
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J | J-TERM (2 - 02) (01-02-03-04 SHUNTEES) | COURANT PHASE A-S1 | Analogique | [5 empty] | 292
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J | J-TERM (3 - 03) (01-02-03-04 SHUNTEES) | COURANT PHASE B-S1 | Analogique | [5 empty] | 293
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [6 empty] | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS J | J-TERM (4 - 04) (01-02-03-04 SHUNTEES) | COURANT PHASE C-S1 | Analogique | [5 empty] | 294
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Option TC Masse Câble 5A | BRM-G | 1 | COURANT MASSE CABLE-S1 (5A) | Analogique |  | direct / PE-G (2 - 02) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS G |  | COURANT MASSE CABLE-S1 (5A) | Analogique |  | G-PIUx |  | 2 ENTREE | V15 | 295 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 7
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Option TC Masse Câble 5A | [17 empty] | G-PIUx |  | 02 SORTIE | V15 | 295 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 8
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Option TC Masse Câble 1A | BRM-G | 1 | COURANT MASSE CABLE-S1 (1A) | Analogique |  | direct / PE-G (2 - 02) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS G |  | COURANT MASSE CABLE-S1 (1A) | Analogique |  | G-PIUx |  | 2 ENTREE | V15 | 295 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 7
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Option TC Masse Câble 1A | [17 empty] | G-PIUx |  | 02 SORTIE | V15 | 295 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot7 | MAP8282 Op1 | 8
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Option TC Masse Câble 5A | BRM-G | 2 | COURANT MASSE CABLE-S2 | Analogique |  | direct / PE-G (4 - 04) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS G |  | COURANT MASSE CABLE-S2 | Analogique |  | G-PIUx |  | 4 ENTREE / 04 SORTIE ; bornes 04 / 02 A SHUNTER sur l'EMBASE du PIU2 |  | 296 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | - | - | -
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Option TC Masse Câble 1A | BRM-G | 2 | COURANT MASSE CABLE-S2 | Analogique |  | direct / PE-G (4 - 04) (SHUNT DE l'EMBASE) | Précâblé COURANTS | [5 empty] | COURANTS G |  | COURANT MASSE CABLE-S2 | Analogique |  | G-PIUx |  | 4 ENTREE / 04 SORTIE ; bornes 04 / 02 A SHUNTER sur l'EMBASE du PIU2 |  | 296 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | - | - | -
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | COURT-CIRCUITEUR CCI FERME | TS | +P2 | CCI | Précâblé TOR | [5 empty] | TOR | Direct | COURT-CIRCUITEUR CCI FERME | TS | +P2 | TOR-PIUx | 1 | 01 | V13 | 297 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot1 | MAP8220 | 13
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | CCJ | contact | COURT-CIRCUITEUR CCJ FERME | TS | +P2 | CCJ | Précâblé TOR | [5 empty] | TOR | Direct | COURT-CIRCUITEUR CCJ FERME | TS | +P2 | TOR-PIUx | 1 | 02 | V14b | 298 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot1 | MAP8220 | 11
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | Direct | Polarité -P2 | Polarité TS | -P2 | TOR-PIUx | 1 | 03 | V14b | 299 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot1 | MAP8220 | 12
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun |  |  | Polarité +P2 | Polarité TS | +P2 |  | Contact position CCJ | [6 empty] | Direct | [6 empty] | V14b | 300
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-PIU | Polarité +T | Polarité TC | +T | TOR-PIUx | 1 | 04 |  | 301 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot2 | MAP8251 | 2
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-PIU | Polarité -T | Polarité TC | -T | TOR-PIUx | 1 | 05 |  | 302 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot2 | MAP8251 | 4
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-CCRT | 1 | TT COMMANDE CONDAMNATION + | TC | +T |  | Précâblé TOR |  | TOR-CCRT-FUS |  |  |  | TOR |  | TT COMMANDE CONDAMNATION + | TC | +T | TOR-PIUx | 1 | 06 |  | 303 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot2 | MAP8251 | 1
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-CCRT | 2 | TT COMMANDE DECONDAMNATION + | TC | +T |  | Précâblé TOR |  | TOR-CCRT-FUS |  |  |  | TOR |  | TT COMMANDE DECONDAMNATION + | TC | +T | TOR-PIUx | 1 | 07 |  | 305 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot2 | MAP8251 | 5
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-CCRT | 3 | TT COMMANDE CONDAMNATION - | TC | -T |  | Précâblé TOR |  | TOR-CCRT-FUS |  |  |  | TOR |  | TT COMMANDE CONDAMNATION - | TC | -T | TOR-PIUx | 1 | 08 |  | 304 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot2 | MAP8251 | 3
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-CCRT | 4 | TT COMMANDE DECONDAMNATION - | TC | -T |  | Précâblé TOR |  | TOR-CCRT-FUS |  |  |  | TOR |  | TT COMMANDE DECONDAMNATION - | TC | -T | TOR-PIUx | 1 | 09 |  | 306 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot2 | MAP8251 | 7
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-CCRT | 5 | TT CONDAMNE + | TS | +T |  | Précâblé TOR |  | TOR-CCRT-FUS |  |  |  | TOR |  | TT CONDAMNE | TS | +T | TOR-PIUx | 1 | 10 | V12 | 307 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot1 | MAP8220 | 2
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-CCRT | 6 | TT DECONDAMNE + | TS | +T |  | Précâblé TOR |  | TOR-CCRT-FUS |  |  |  | TOR |  | TT DECONDAMNE | TS | +T | TOR-PIUx | 1 | 11 | V12 | 308 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot1 | MAP8220 | 3
| Commun | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-PIU | Polarité - T | Polarité TS | -T | TOR-PIUx | 1 | 12 | V12 | 309 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot1 | MAP8220 | 5
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-CCRT | 7 | Polarité +T | Polarité TC | +T |  | BNHT-ST-11 |  | TOR-CCRT-FUS |  |  | BNHT-ST-11 | TOR | BNHT-ST-11 | [7 empty] | 310
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-CCRT | 8 | Polarité -T | Polarité TC | -T |  | BNHT-ST-12 |  | TOR-CCRT-FUS |  |  | BNHT-ST-12 | TOR | BNHT-ST-12 | [7 empty] | 311
| HT | Commun | Commun | Commun |  | Commun | BNHT-FUS | 1 | FUSION FUSIBLE V | TS | +T |  | Précâblé TOR |  | TOR-CCRT-FUS |  |  |  | TOR |  | FUSION FUSIBLE V | TS | +T | TOR-PIUx | 1 | 13 | V14a | 312 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | Slot1 | MAP8220 | 1
| Commun | Commun | Commun | Commun |  | Commun | [12 empty] | TOR | ICPOL vers TOR-PIU | Polarité - T | Polarité TS | -T | TOR-PIUx | 1 | 15 | V12 | 314 |  | PIU1 et PIU2 |  |  |  | - | - | -
| HT | Commun | Aerien/PIM | Commun |  | Commun | BNHT-FUS | 2 | Polarité +T | Polarité TS | +T |  | BNHT-CCRT-7 |  | TOR-CCRT-FUS |  |  | TOR-CCRT-FUS | TOR | BNHT-CCRT-7 | [7 empty] | 315
Note on V31: Captation de l'information ENCLENCHEMENT DJ depuis le BNHT (via pré-câblé DE) en vue d'élaborer l'information "CRITERE ENCLENCHEMENT" qui sera diffusée aux protections en vue de modifier leur comportement en cas d’enclenchement sur défaut. Pour mémoire, l'ENCLENCHEMENT DJ peut être issu : - du « BP Enclenchement de l’armoire disjoncteur », - du « BP enclenchement d’urgence en face avant de la tranche » >>> absent sur AIP R-Space - de tout ordre d'enclenchement issu soit de la fonction ARS (via TC locale, TCD ou automatique) soit de la fonction TELECOUPLEUR (via TC locale ou TCD) >>> acquisition numérique Ici l'ENCLLENCHEMENT DJ est capté en filaire du BNHT pour pouvoir acquérir l'information en cas de fermeture par le BP enclenchement de l'armoire DJ.
Note on J35: MAUPAS Florent: absent si 1 seule vanne
Note on V35: MAUPAS Florent: absent si 1 seule vanne
Note on J36: MAUPAS Florent: absent si une seule vanne
Note on V36: MAUPAS Florent: absent si une seule vanne
Note on H75: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on L75: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on X75: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on H76: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on H77: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on L77: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on X77: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on H78: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on L78: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on X78: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande SA1
Note on H79: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on H80: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on H81: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on H82: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on H83: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on W84: Usage de la polarité -T en TC pour les commandes en double polarité des SA : commande en -T puis commande en +T VERROUILLE
Note on H85: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on I85: ponté côté filerie AIP : > en HT depuis BNHT-DJ borne 13 > en THT depuis BNHT-DE borne 6
Note on H86: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on I86: ponté côté filerie AIP avec la borne 10
Note on H87: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on I87: ponté côté filerie AIP : > en HT depuis BNHT-DJ borne 15 > en THT depuis BNHT-DE borne 9
Note on H88: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on I88: ponté côté filerie AIP avec la borne 12
Note on H89: renommé BNHT-SA pour les postes à 1 BO
Note on J89: Cas de certains postes à 1 BO
Note on V89: Option SA Manuel pour les postes d à 1 BO
Note on H108: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on H109: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on H110: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on H111: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on H112: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on H114: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on I114: ponté côté filerie AIP depuis BNHT-SA2 borne 11
Note on H115: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on H116: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on I116: ponté côté filerie AIP depuis BNHT-SA2 borne 13
Note on H117: Bornier présent mais utilisation optionnelle côté procédé HTB selon présence ou non d'un SL
Note on J118: Option ST à commande électrique
Note on V118: Option ST à commande électrique
Note on J119: Option ST à commande électrique
Note on V119: Option ST à commande électrique
Note on J120: Option ST à commande électrique
Note on L120: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande ST
Note on V120: Option ST à commande électrique
Note on X120: +T VERROUILLE émis depuis l'armoire de commande ST
Note on J121: Option ST à commande électrique
Note on V121: Option ST à commande électrique
Note on J122: Option ST à commande électrique
Note on V122: Option ST à commande électrique
Note on J129: option SMALT (ST à commande manuelle) borne 3 non-utilisée pour un ST télécommandable
Note on I131: ponté côté filerie AIP depuis BNHT-SL borne 6
Note on I133: ponté côté fileria AIP depuis BNHT-SL borne 7
Note on N153: Polarité +P1_SCU1 du SCU1 qui passe par l'ICT en contact inversé (fermé si ICT ouvert) uniquement à des fins de surveillance de l'ICT
Note on N154: Polarité +P2 du SCU qui passe par l'ICT en contact inversé (fermé si ICT ouvert) uniquement à des fins de surveillance de l'ICT
Note on T182: Mesure
Note on T183: Mesure
Note on T185: Mesure
Note on T187: Mesure
Note on T189: Mesure
Note on T191: Mesure
Note on T193: Mesure
Note on T195: Mesure
Note on U195: La prise terminale en bas d’armoire réalise l’étoile, c’est-à-dire la fermeture des circuits courant sur le pré-câblé
Note on T196: Mesure
Note on U196: La prise terminale en bas d’armoire réalise l’étoile, c’est-à-dire la fermeture des circuits courant sur le pré-câblé
Note on T197: Mesure
Note on U197: La prise terminale en bas d’armoire réalise l’étoile, c’est-à-dire la fermeture des circuits courant sur le pré-câblé
Note on T198: Mesure
Note on U198: La prise terminale en bas d’armoire réalise l’étoile, c’est-à-dire la fermeture des circuits courant sur le pré-câblé
Note on T199: Protections
Note on T200: Protections
Note on T202: Protections
Note on T204: Protections
Note on T206: Protections
Note on T208: Protections
Note on T210: Protections
Note on T212: Protections
Note on U212: La prise terminale en bas d’armoire réalise l’étoile, c’est-à-dire la fermeture des circuits courant sur le pré-câblé
Note on T213: Protections
Note on U213: La prise terminale en bas d’armoire réalise l’étoile, c’est-à-dire la fermeture des circuits courant sur le pré-câblé
Note on T214: Protections
Note on U214: La prise terminale en bas d’armoire réalise l’étoile, c’est-à-dire la fermeture des circuits courant sur le pré-câblé
Note on T215: Protections
Note on U215: La prise terminale en bas d’armoire réalise l’étoile, c’est-à-dire la fermeture des circuits courant sur le pré-câblé
Note on T216: Protection masse câble
Note on T218: Protection masse câble
Note on T220: Protection masse câble
Note on T221: Protection masse câble
Note on L222: Polarité +P2 qui surveille la position FERMEE du CCI
Note on V222: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pas de surveillance du Circuit I-MESURE
Note on X222: Polarité +P2 qui surveille la position FERMEE du CCI
Note on L223: Polarité +P2 qui surveille la position FERMEE du CCJ
Note on X223: Polarité +P2 qui surveille la position FERMEE du CCJ
Note on L225: Polarité +P2 qui surveille la position FERMEE du CCJ
Note on I235: ponté côté filerie AIP depuis BNHT-ST borne 9
Note on I236: ponté côté filerie AIP depuis BNHT-ST borne 10
Note on I239: ponté côté filerie AIP depuis BNHT-CCRT borne 7